## 요약
모델 | 베어링 | DLC수 | 30년 회전수 | κ 30년가중 | κ 빈단순 | λ_in 30년가중 | λ_in 빈단순 | λ_out 30년가중 | h_min,in 30년가중 [µm] | a_ISO 30년가중 | a_ISO 빈단순 | a_ISO 손상가중 | a_ISO<1 DLC | 포화 빈 [%] | 경계 12건 손상 [%] | 경계 λ<1 | 혼합 1≤λ<3 | 유체 λ≥3
기준선 | UW | 111 | 70133658.1 | 1.4749 | 1.2802 | 2.4457 | 2.1396 | 2.5126 | 0.7386 | 1.047 | 1.0046 | 0.981 | 42 | 0 | 1.276 | 12 | 99 | 0
기준선 | DW | 111 | 70133658.1 | 1.4749 | 1.2802 | 2.571 | 2.2203 | 2.6413 | 0.7764 | 1.7248 | 1.5249 | 1.6302 | 18 | 0 | 1.276 | 12 | 99 | 0
A1 | UW | 111 | 70133658.1 | 1.5959 | 1.3844 | 3.805 | 3.3308 | 3.9871 | 1.1491 | 2.796 | 2.923 | 2.4488 | 12 | 0 | 2.984 | 12 | 15 | 84
A1 | DW | 111 | 70133658.1 | 1.5959 | 1.3844 | 4.1932 | 3.6222 | 4.3938 | 1.2663 | 9.5577 | 8.8741 | 8.1729 | 12 | 0.78 | 2.984 | 12 | 3 | 96
B1 | UW | 111 | 70133658.1 | 1.5959 | 1.3844 | 3.7648 | 3.3012 | 3.939 | 1.137 | 2.6258 | 2.8093 | 2.3239 | 12 | 0 | 2.707 | 12 | 15 | 84
B1 | DW | 111 | 70133658.1 | 1.5959 | 1.3844 | 4.2134 | 3.6418 | 4.4083 | 1.2724 | 9.3706 | 8.7615 | 7.9962 | 12 | 0.87 | 2.707 | 12 | 3 | 96

## 기준선
DLC | 베어링 | 빈수 | k | rpm 30년 시간가중 | 30년 운전시간 [s] | 30년 회전수 | κ 30년가중 | κ 빈단순 | λ_in 30년가중 | λ_in 빈단순 | λ_in 최소 | λ_in 최대 | λ_out 30년가중 | h_min,in [µm] | h_min,out [µm] | ν [mm²/s] | ν₁ 30년가중 [mm²/s] | a_ISO 30년가중 | a_ISO 빈단순 | 포화 [%] | 윤활 체제 | D30_UW | D30_DW | 손상 기여 [%]
DLC1.2-a-s1 | DW | 30 | 0.2 | 3.495 | 22683763.2 | 1321345.494 | 1.0676 | 1.0676 | 2.0044 | 2.0044 | 1.95 | 2.0542 | 2.0593 | 0.60534 | 0.6219 | 294.6372 | 275.9726 | 1.3297 | 1.3297 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21303 | 0.013442 | 3.076
DLC1.2-a-s1 | UW | 30 | 0.2 | 3.495 | 22683763.2 | 1321345.494 | 1.0676 | 1.0676 | 1.8107 | 1.8107 | 1.7812 | 1.836 | 1.8602 | 0.54682 | 0.56178 | 294.6372 | 275.9726 | 0.7701 | 0.77008 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21303 | 0.013442 | 3.076
DLC1.2-a-s2 | DW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683773.3 | 1321343.604 | 1.0676 | 1.0676 | 2.0054 | 2.0054 | 1.9413 | 2.0574 | 2.0602 | 0.60562 | 0.62219 | 294.6372 | 275.973 | 1.3349 | 1.3349 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21362 | 0.01367 | 3.085
DLC1.2-a-s2 | UW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683773.3 | 1321343.604 | 1.0676 | 1.0676 | 1.811 | 1.811 | 1.7776 | 1.8405 | 1.8605 | 0.54693 | 0.56189 | 294.6372 | 275.973 | 0.77126 | 0.77125 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21362 | 0.01367 | 3.085
DLC1.2-a-s3 | DW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683784.1 | 1321359.48 | 1.0676 | 1.0676 | 2.0062 | 2.0061 | 1.9315 | 2.0528 | 2.061 | 0.60586 | 0.62243 | 294.6372 | 275.9705 | 1.3419 | 1.3419 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21602 | 0.014263 | 3.119
DLC1.2-a-s3 | UW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683784.1 | 1321359.48 | 1.0676 | 1.0676 | 1.8113 | 1.8113 | 1.775 | 1.8357 | 1.8609 | 0.54703 | 0.56199 | 294.6372 | 275.9705 | 0.77246 | 0.77245 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21602 | 0.014263 | 3.119
DLC1.2-a-s4 | DW | 30 | 0.18 | 3.4951 | 22683789.4 | 1321363.638 | 1.0676 | 1.0676 | 2.0022 | 2.0022 | 1.9505 | 2.0644 | 2.057 | 0.60466 | 0.6212 | 294.6372 | 275.9697 | 1.3231 | 1.3232 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.22021 | 0.014547 | 3.18
DLC1.2-a-s4 | UW | 30 | 0.18 | 3.4951 | 22683789.4 | 1321363.638 | 1.0676 | 1.0676 | 1.8097 | 1.8097 | 1.7848 | 1.8401 | 1.8592 | 0.54652 | 0.56147 | 294.6372 | 275.9697 | 0.76798 | 0.76801 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.22021 | 0.014547 | 3.18
DLC1.2-a-s5 | DW | 30 | 0.2 | 3.495 | 22683777.3 | 1321343.982 | 1.0676 | 1.0676 | 2.0079 | 2.0079 | 1.9207 | 2.1487 | 2.0629 | 0.60639 | 0.62298 | 294.6372 | 275.973 | 1.3698 | 1.3698 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.22809 | 0.016146 | 3.294
DLC1.2-a-s5 | UW | 30 | 0.2 | 3.495 | 22683777.3 | 1321343.982 | 1.0676 | 1.0676 | 1.8116 | 1.8116 | 1.7673 | 1.8752 | 1.8611 | 0.54709 | 0.56206 | 294.6372 | 275.973 | 0.77525 | 0.77525 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.22809 | 0.016146 | 3.294
DLC1.2-a-s6 | DW | 30 | 0.19 | 3.4951 | 22683769.9 | 1321356.078 | 1.0676 | 1.0676 | 2.0051 | 2.0051 | 1.9507 | 2.0717 | 2.0599 | 0.60553 | 0.62209 | 294.6372 | 275.9709 | 1.3349 | 1.335 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21642 | 0.014034 | 3.125
DLC1.2-a-s6 | UW | 30 | 0.19 | 3.4951 | 22683769.9 | 1321356.078 | 1.0676 | 1.0676 | 1.8106 | 1.8106 | 1.7858 | 1.8412 | 1.8601 | 0.5468 | 0.56176 | 294.6372 | 275.9709 | 0.77035 | 0.77037 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21642 | 0.014034 | 3.125
DLC1.2-b-s1 | DW | 30 | 0.22 | 3.6732 | 27424561.1 | 1678915.175 | 1.1143 | 1.1124 | 2.0903 | 2.0875 | 1.9843 | 2.2708 | 2.1474 | 0.63126 | 0.64853 | 294.6372 | 264.7826 | 1.5057 | 1.5029 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.20459 | 0.013023 | 2.954
DLC1.2-b-s1 | UW | 30 | 0.22 | 3.6732 | 27424561.1 | 1678915.175 | 1.1143 | 1.1124 | 1.8975 | 1.8945 | 1.8134 | 2.0887 | 1.9494 | 0.57304 | 0.58871 | 294.6372 | 264.7826 | 0.8343 | 0.83274 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.20459 | 0.013023 | 2.954
DLC1.2-b-s2 | DW | 30 | 0.21 | 3.7119 | 27424584.6 | 1696607.016 | 1.1282 | 1.1218 | 2.1175 | 2.1058 | 1.9846 | 2.5446 | 2.1754 | 0.63949 | 0.65698 | 294.6372 | 262.4058 | 1.5825 | 1.5578 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19661 | 0.012127 | 2.839
DLC1.2-b-s2 | UW | 30 | 0.21 | 3.7119 | 27424584.6 | 1696607.016 | 1.1282 | 1.1218 | 1.9235 | 1.9123 | 1.8062 | 2.3136 | 1.9761 | 0.5809 | 0.59679 | 294.6372 | 262.4058 | 0.85646 | 0.8485 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19661 | 0.012127 | 2.839
DLC1.2-b-s3 | DW | 30 | 0.21 | 3.7013 | 27424587.4 | 1691755.961 | 1.1235 | 1.1193 | 2.1016 | 2.0953 | 1.9729 | 2.3277 | 2.1591 | 0.63468 | 0.65204 | 294.6372 | 263.069 | 1.5015 | 1.4959 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19657 | 0.012278 | 2.839
DLC1.2-b-s3 | UW | 30 | 0.21 | 3.7013 | 27424587.4 | 1691755.961 | 1.1235 | 1.1193 | 1.9133 | 1.9066 | 1.7943 | 2.14 | 1.9657 | 0.57783 | 0.59363 | 294.6372 | 263.069 | 0.84309 | 0.83965 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19657 | 0.012278 | 2.839
DLC1.2-b-s4 | DW | 30 | 0.22 | 3.6818 | 27424568.8 | 1682840.348 | 1.1171 | 1.1145 | 2.0961 | 2.0921 | 1.9556 | 2.3521 | 2.1534 | 0.63303 | 0.65034 | 294.6372 | 264.256 | 1.5169 | 1.5116 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19709 | 0.012193 | 2.846
DLC1.2-b-s4 | UW | 30 | 0.22 | 3.6818 | 27424568.8 | 1682840.348 | 1.1171 | 1.1145 | 1.9031 | 1.8989 | 1.804 | 2.0777 | 1.9551 | 0.57472 | 0.59045 | 294.6372 | 264.256 | 0.83862 | 0.83636 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19709 | 0.012193 | 2.846
DLC1.2-b-s5 | DW | 30 | 0.21 | 3.6933 | 27424576.1 | 1688108.187 | 1.122 | 1.1173 | 2.1036 | 2.0976 | 1.9766 | 2.3373 | 2.1611 | 0.63528 | 0.65266 | 294.6372 | 263.5296 | 1.546 | 1.5463 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.20929 | 0.014743 | 3.022
DLC1.2-b-s5 | UW | 30 | 0.21 | 3.6933 | 27424576.1 | 1688108.187 | 1.122 | 1.1173 | 1.9097 | 1.9026 | 1.798 | 2.1548 | 1.962 | 0.57674 | 0.59252 | 294.6372 | 263.5296 | 0.84093 | 0.83854 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.20929 | 0.014743 | 3.022
DLC1.2-b-s6 | DW | 30 | 0.21 | 3.7207 | 27424551.5 | 1700637.756 | 1.1275 | 1.1243 | 2.1123 | 2.1068 | 1.9483 | 2.3408 | 2.17 | 0.6379 | 0.65535 | 294.6372 | 261.9444 | 1.5276 | 1.5201 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19659 | 0.011975 | 2.839
DLC1.2-b-s6 | UW | 30 | 0.21 | 3.7207 | 27424551.5 | 1700637.756 | 1.1275 | 1.1243 | 1.9192 | 1.9137 | 1.7874 | 2.1153 | 1.9717 | 0.5796 | 0.59545 | 294.6372 | 261.9444 | 0.84576 | 0.84246 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19659 | 0.011975 | 2.839
DLC1.2-c-s1 | DW | 30 | 0.23 | 4.7581 | 27028495.9 | 2143413.5144 | 1.3884 | 1.3783 | 2.4441 | 2.4338 | 2.2069 | 2.6578 | 2.511 | 0.73812 | 0.75831 | 294.6372 | 213.4968 | 1.5881 | 1.6007 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.18066 | 0.028618 | 2.609
DLC1.2-c-s1 | UW | 30 | 0.23 | 4.7581 | 27028495.9 | 2143413.5144 | 1.3884 | 1.3783 | 2.3233 | 2.3098 | 2.0354 | 2.5885 | 2.3868 | 0.70163 | 0.72082 | 294.6372 | 213.4968 | 0.99722 | 0.99713 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.18066 | 0.028618 | 2.609
DLC1.2-c-s2 | DW | 30 | 0.26 | 4.7462 | 27028498.8 | 2138049.2504 | 1.3876 | 1.3753 | 2.4489 | 2.4336 | 2.0876 | 2.7074 | 2.5159 | 0.73958 | 0.75981 | 294.6372 | 213.9075 | 1.6257 | 1.6262 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.18388 | 0.027784 | 2.655
DLC1.2-c-s2 | UW | 30 | 0.26 | 4.7462 | 27028498.8 | 2138049.2504 | 1.3876 | 1.3753 | 2.3262 | 2.3083 | 1.9207 | 2.621 | 2.3898 | 0.70251 | 0.72172 | 294.6372 | 213.9075 | 1.0104 | 1.0063 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.18388 | 0.027784 | 2.655
DLC1.2-c-s3 | DW | 30 | 0.24 | 4.7718 | 27028504.7 | 2149598.8576 | 1.3949 | 1.3813 | 2.4654 | 2.4459 | 2.1783 | 2.7894 | 2.5328 | 0.74455 | 0.76492 | 294.6372 | 212.9378 | 1.6498 | 1.6344 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.17007 | 0.02245 | 2.456
DLC1.2-c-s3 | UW | 30 | 0.24 | 4.7718 | 27028504.7 | 2149598.8576 | 1.3949 | 1.3813 | 2.3396 | 2.3174 | 1.9926 | 2.6033 | 2.4036 | 0.70655 | 0.72588 | 294.6372 | 212.9378 | 1.0155 | 1.0047 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.17007 | 0.02245 | 2.456
DLC1.2-c-s4 | DW | 30 | 0.26 | 4.7591 | 27028490.6 | 2143849.5016 | 1.3823 | 1.3792 | 2.4452 | 2.44 | 2.2029 | 2.7066 | 2.5121 | 0.73846 | 0.75866 | 294.6372 | 213.5514 | 1.6488 | 1.6417 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.17505 | 0.025561 | 2.528
DLC1.2-c-s4 | UW | 30 | 0.26 | 4.7591 | 27028490.6 | 2143849.5016 | 1.3823 | 1.3792 | 2.3223 | 2.3167 | 2.0558 | 2.5084 | 2.3859 | 0.70135 | 0.72053 | 294.6372 | 213.5514 | 1.0153 | 1.0115 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.17505 | 0.025561 | 2.528
DLC1.2-c-s5 | DW | 30 | 0.24 | 4.7626 | 27028510.9 | 2145418.2448 | 1.3872 | 1.3796 | 2.4489 | 2.4418 | 2.2757 | 2.7283 | 2.5159 | 0.73957 | 0.7598 | 294.6372 | 213.3661 | 1.6409 | 1.6538 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.18075 | 0.029392 | 2.61
DLC1.2-c-s5 | UW | 30 | 0.24 | 4.7626 | 27028510.9 | 2145418.2448 | 1.3872 | 1.3796 | 2.3234 | 2.3134 | 2.0646 | 2.5813 | 2.3869 | 0.70165 | 0.72084 | 294.6372 | 213.3661 | 1.0045 | 1.0049 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.18075 | 0.029392 | 2.61
DLC1.2-c-s6 | DW | 30 | 0.25 | 4.749 | 27028503.2 | 2139286.0488 | 1.3857 | 1.3761 | 2.4377 | 2.43 | 2.2554 | 2.5779 | 2.5043 | 0.73617 | 0.75631 | 294.6372 | 213.8422 | 1.5956 | 1.6197 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19535 | 0.035496 | 2.821
DLC1.2-c-s6 | UW | 30 | 0.25 | 4.749 | 27028503.2 | 2139286.0488 | 1.3857 | 1.3761 | 2.3156 | 2.3037 | 1.9929 | 2.5241 | 2.379 | 0.69931 | 0.71844 | 294.6372 | 213.8422 | 0.98941 | 0.99185 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.19535 | 0.035496 | 2.821
DLC1.2-d-s1 | DW | 30 | 0.24 | 5.8329 | 22911814.5 | 2227363.5482 | 1.6364 | 1.6329 | 2.758 | 2.7556 | 2.5745 | 3.0253 | 2.8335 | 0.83292 | 0.85571 | 294.6372 | 180.3712 | 1.6729 | 1.685 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.23905 | 0.06247 | 3.452
DLC1.2-d-s1 | UW | 30 | 0.24 | 5.8329 | 22911814.5 | 2227363.5482 | 1.6364 | 1.6329 | 2.6693 | 2.6657 | 2.4487 | 2.8349 | 2.7424 | 0.80614 | 0.82819 | 294.6372 | 180.3712 | 1.0571 | 1.0595 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.23905 | 0.06247 | 3.452
DLC1.2-d-s2 | DW | 30 | 0.24 | 5.7656 | 22911811.1 | 2201661.5358 | 1.6267 | 1.6166 | 2.7374 | 2.7269 | 2.4368 | 2.9061 | 2.8123 | 0.82669 | 0.8493 | 294.6372 | 182.0496 | 1.5702 | 1.5858 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21771 | 0.047033 | 3.144
DLC1.2-d-s2 | UW | 30 | 0.24 | 5.7656 | 22911811.1 | 2201661.5358 | 1.6267 | 1.6166 | 2.6529 | 2.6401 | 2.299 | 2.8225 | 2.7255 | 0.80118 | 0.82309 | 294.6372 | 182.0496 | 1.0424 | 1.0438 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21771 | 0.047033 | 3.144
DLC1.2-d-s3 | DW | 30 | 0.23 | 5.766 | 22911814 | 2201820.7464 | 1.6221 | 1.6172 | 2.7416 | 2.738 | 2.5314 | 2.9306 | 2.8166 | 0.82798 | 0.85062 | 294.6372 | 182.0915 | 1.663 | 1.6816 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21305 | 0.050052 | 3.077
DLC1.2-d-s3 | UW | 30 | 0.23 | 5.766 | 22911814 | 2201820.7464 | 1.6221 | 1.6172 | 2.6516 | 2.6461 | 2.3657 | 2.8061 | 2.7241 | 0.80077 | 0.82268 | 294.6372 | 182.0915 | 1.0564 | 1.0594 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21305 | 0.050052 | 3.077
DLC1.2-d-s4 | DW | 30 | 0.24 | 5.7501 | 22911812.3 | 2195756.617 | 1.6214 | 1.6132 | 2.7336 | 2.7241 | 2.3684 | 2.9962 | 2.8084 | 0.82555 | 0.84813 | 294.6372 | 182.4757 | 1.5709 | 1.5733 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21155 | 0.04999 | 3.055
DLC1.2-d-s4 | UW | 30 | 0.24 | 5.7501 | 22911812.3 | 2195756.617 | 1.6214 | 1.6132 | 2.6479 | 2.637 | 2.2059 | 2.8814 | 2.7204 | 0.79968 | 0.82155 | 294.6372 | 182.4757 | 1.0465 | 1.0457 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21155 | 0.04999 | 3.055
DLC1.2-d-s5 | DW | 30 | 0.25 | 5.8435 | 22911822.4 | 2231423.9912 | 1.6393 | 1.6353 | 2.7647 | 2.7582 | 2.4523 | 3.102 | 2.8403 | 0.83493 | 0.85776 | 294.6372 | 180.0942 | 1.6942 | 1.6847 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.23575 | 0.062705 | 3.404
DLC1.2-d-s5 | UW | 30 | 0.25 | 5.8435 | 22911822.4 | 2231423.9912 | 1.6393 | 1.6353 | 2.6747 | 2.6689 | 2.3945 | 2.8704 | 2.7479 | 0.80777 | 0.82986 | 294.6372 | 180.0942 | 1.0607 | 1.0586 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.23575 | 0.062705 | 3.404
DLC1.2-d-s6 | DW | 30 | 0.24 | 5.7532 | 22911818.8 | 2196936.7608 | 1.6202 | 1.6141 | 2.7379 | 2.7306 | 2.4474 | 3.0271 | 2.8128 | 0.82684 | 0.84946 | 294.6372 | 182.4165 | 1.6406 | 1.6468 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21329 | 0.049452 | 3.08
DLC1.2-d-s6 | UW | 30 | 0.24 | 5.7532 | 22911818.8 | 2196936.7608 | 1.6202 | 1.6141 | 2.6493 | 2.6412 | 2.3652 | 2.8436 | 2.7218 | 0.80009 | 0.82198 | 294.6372 | 182.4165 | 1.0561 | 1.056 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.21329 | 0.049452 | 3.08
DLC1.2-e-s1 | DW | 30 | 0.27 | 6.1389 | 17096842.7 | 1749253.5214 | 1.7057 | 1.7038 | 2.8653 | 2.8624 | 2.6274 | 3.5785 | 2.9437 | 0.86533 | 0.889 | 294.6372 | 172.8938 | 2.1514 | 2.1411 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.1751 | 0.04438 | 2.528
DLC1.2-e-s1 | UW | 30 | 0.27 | 6.1389 | 17096842.7 | 1749253.5214 | 1.7057 | 1.7038 | 2.7708 | 2.7683 | 2.5801 | 3.0441 | 2.8466 | 0.83679 | 0.85968 | 294.6372 | 172.8938 | 1.1048 | 1.1036 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.1751 | 0.04438 | 2.528
DLC1.2-e-s2 | DW | 30 | 0.28 | 6.0798 | 17096840.8 | 1732417.071 | 1.6918 | 1.6902 | 2.8398 | 2.8365 | 2.6427 | 3.2541 | 2.9175 | 0.85763 | 0.88109 | 294.6372 | 174.2895 | 1.7096 | 1.7011 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.17314 | 0.04414 | 2.5
DLC1.2-e-s2 | UW | 30 | 0.28 | 6.0798 | 17096840.8 | 1732417.071 | 1.6918 | 1.6902 | 2.7562 | 2.7535 | 2.5961 | 2.9989 | 2.8316 | 0.83237 | 0.85514 | 294.6372 | 174.2895 | 1.1059 | 1.1037 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.17314 | 0.04414 | 2.5
DLC1.2-e-s3 | DW | 30 | 0.26 | 6.0684 | 17096859 | 1729178.6127 | 1.6909 | 1.6874 | 2.8532 | 2.847 | 2.5394 | 3.155 | 2.9312 | 0.86166 | 0.88523 | 294.6372 | 174.5425 | 1.7224 | 1.7136 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.13578 | 0.029064 | 1.961
DLC1.2-e-s3 | UW | 30 | 0.26 | 6.0684 | 17096859 | 1729178.6127 | 1.6909 | 1.6874 | 2.7626 | 2.7568 | 2.4544 | 2.9562 | 2.8381 | 0.8343 | 0.85712 | 294.6372 | 174.5425 | 1.1253 | 1.1215 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.13578 | 0.029064 | 1.961
DLC1.2-e-s4 | DW | 30 | 0.28 | 6.1569 | 17096847 | 1754406.5077 | 1.7097 | 1.708 | 2.8785 | 2.8749 | 2.6456 | 3.2472 | 2.9573 | 0.86932 | 0.8931 | 294.6372 | 172.4736 | 1.8096 | 1.8011 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.15589 | 0.038526 | 2.251
DLC1.2-e-s4 | UW | 30 | 0.28 | 6.1569 | 17096847 | 1754406.5077 | 1.7097 | 1.708 | 2.7842 | 2.7813 | 2.6092 | 3.0063 | 2.8604 | 0.84083 | 0.86383 | 294.6372 | 172.4736 | 1.1244 | 1.122 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.15589 | 0.038526 | 2.251
DLC1.2-e-s5 | DW | 30 | 0.25 | 6.1359 | 17096847.7 | 1748415.3456 | 1.7045 | 1.7032 | 2.8767 | 2.8744 | 2.5882 | 3.2499 | 2.9554 | 0.86877 | 0.89253 | 294.6372 | 172.9671 | 1.9029 | 1.9015 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.16298 | 0.04532 | 2.354
DLC1.2-e-s5 | UW | 30 | 0.25 | 6.1359 | 17096847.7 | 1748415.3456 | 1.7045 | 1.7032 | 2.7768 | 2.7749 | 2.5819 | 2.9862 | 2.8527 | 0.83859 | 0.86152 | 294.6372 | 172.9671 | 1.1244 | 1.1235 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.16298 | 0.04532 | 2.354
DLC1.2-e-s6 | DW | 30 | 0.27 | 6.1355 | 17096845 | 1748300.246 | 1.7043 | 1.7031 | 2.87 | 2.8685 | 2.6551 | 3.1847 | 2.9485 | 0.86675 | 0.89046 | 294.6372 | 172.9772 | 1.7738 | 1.7734 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.15843 | 0.0374 | 2.288
DLC1.2-e-s6 | UW | 30 | 0.27 | 6.1355 | 17096845 | 1748300.246 | 1.7043 | 1.7031 | 2.7764 | 2.7751 | 2.6314 | 2.9376 | 2.8523 | 0.83846 | 0.8614 | 294.6372 | 172.9772 | 1.1197 | 1.1199 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.15843 | 0.0374 | 2.288
DLC1.2-f-s1 | DW | 30 | 0.34 | 6.1628 | 11383897.2 | 1169273.2394 | 1.711 | 1.7094 | 2.9153 | 2.9133 | 2.6892 | 3.2585 | 2.995 | 0.88041 | 0.90449 | 294.6372 | 172.3383 | 2.047 | 2.0551 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.076565 | 0.017006 | 1.106
DLC1.2-f-s1 | UW | 30 | 0.34 | 6.1628 | 11383897.2 | 1169273.2394 | 1.711 | 1.7094 | 2.806 | 2.8037 | 2.636 | 3.0221 | 2.8827 | 0.8474 | 0.87058 | 294.6372 | 172.3383 | 1.198 | 1.1973 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.076565 | 0.017006 | 1.106
DLC1.2-f-s2 | DW | 30 | 0.33 | 6.1745 | 11383897.4 | 1171495.9543 | 1.7133 | 1.7121 | 2.928 | 2.9261 | 2.7087 | 3.0997 | 3.0081 | 0.88425 | 0.90843 | 294.6372 | 172.0705 | 1.9681 | 1.9671 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.067072 | 0.013066 | 0.969
DLC1.2-f-s2 | UW | 30 | 0.33 | 6.1745 | 11383897.4 | 1171495.9543 | 1.7133 | 1.7121 | 2.8145 | 2.8127 | 2.6682 | 2.9678 | 2.8915 | 0.84997 | 0.87322 | 294.6372 | 172.0705 | 1.2124 | 1.2117 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.067072 | 0.013066 | 0.969
DLC1.2-f-s3 | DW | 30 | 0.34 | 6.1774 | 11383897.6 | 1172050.2577 | 1.7139 | 1.7128 | 2.9124 | 2.9111 | 2.6996 | 3.2811 | 2.9921 | 0.87956 | 0.90362 | 294.6372 | 172.0035 | 2.0522 | 2.0519 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.089416 | 0.02503 | 1.291
DLC1.2-f-s3 | UW | 30 | 0.34 | 6.1774 | 11383897.6 | 1172050.2577 | 1.7139 | 1.7128 | 2.8107 | 2.8094 | 2.6517 | 3.0514 | 2.8876 | 0.84883 | 0.87205 | 294.6372 | 172.0035 | 1.2151 | 1.215 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.089416 | 0.02503 | 1.291
DLC1.2-f-s4 | DW | 30 | 0.33 | 6.1753 | 11383895.3 | 1171649.9907 | 1.7138 | 1.7122 | 2.938 | 2.9353 | 2.569 | 3.2736 | 3.0184 | 0.88729 | 0.91156 | 294.6372 | 172.0488 | 2.1029 | 2.0987 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.079697 | 0.01897 | 1.151
DLC1.2-f-s4 | UW | 30 | 0.33 | 6.1753 | 11383895.3 | 1171649.9907 | 1.7138 | 1.7122 | 2.8171 | 2.8146 | 2.5485 | 3.0156 | 2.8941 | 0.85075 | 0.87403 | 294.6372 | 172.0488 | 1.2291 | 1.2278 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.079697 | 0.01897 | 1.151
DLC1.2-f-s5 | DW | 30 | 0.32 | 6.1788 | 11383901.7 | 1172313.5613 | 1.7143 | 1.7131 | 2.9478 | 2.9452 | 2.5354 | 3.3198 | 3.0284 | 0.89023 | 0.91458 | 294.6372 | 171.971 | 2.2545 | 2.2488 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.081698 | 0.019966 | 1.18
DLC1.2-f-s5 | UW | 30 | 0.32 | 6.1788 | 11383901.7 | 1172313.5613 | 1.7143 | 1.7131 | 2.8255 | 2.8234 | 2.5359 | 3.1262 | 2.9028 | 0.85332 | 0.87666 | 294.6372 | 171.971 | 1.2617 | 1.2596 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.081698 | 0.019966 | 1.18
DLC1.2-f-s6 | DW | 30 | 0.36 | 6.1806 | 11383895.8 | 1172662.799 | 1.715 | 1.7135 | 2.905 | 2.9026 | 2.626 | 3.2102 | 2.9845 | 0.87732 | 0.90132 | 294.6372 | 171.9255 | 1.8633 | 1.8601 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.079674 | 0.019001 | 1.151
DLC1.2-f-s6 | UW | 30 | 0.36 | 6.1806 | 11383895.8 | 1172662.799 | 1.715 | 1.7135 | 2.8101 | 2.8079 | 2.5749 | 3.043 | 2.887 | 0.84865 | 0.87187 | 294.6372 | 171.9255 | 1.1982 | 1.197 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.079674 | 0.019001 | 1.151
DLC1.2-g-s1 | DW | 30 | 0.4 | 6.1828 | 6805133.8 | 701251.3116 | 1.7154 | 1.714 | 2.9449 | 2.9428 | 2.6795 | 3.2368 | 3.0254 | 0.88935 | 0.91368 | 294.6372 | 171.8761 | 2.146 | 2.1465 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.037175 | 0.008938 | 0.537
DLC1.2-g-s1 | UW | 30 | 0.4 | 6.1828 | 6805133.8 | 701251.3116 | 1.7154 | 1.714 | 2.8344 | 2.8323 | 2.6895 | 3.107 | 2.912 | 0.856 | 0.87942 | 294.6372 | 171.8761 | 1.2928 | 1.2913 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.037175 | 0.008938 | 0.537
DLC1.2-g-s2 | DW | 30 | 0.4 | 6.1833 | 6805136.5 | 701305.9704 | 1.7152 | 1.7142 | 2.9541 | 2.9521 | 2.7218 | 3.2317 | 3.035 | 0.89215 | 0.91656 | 294.6372 | 171.8677 | 2.2475 | 2.2437 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.041648 | 0.011113 | 0.601
DLC1.2-g-s2 | UW | 30 | 0.4 | 6.1833 | 6805136.5 | 701305.9704 | 1.7152 | 1.7142 | 2.8389 | 2.8374 | 2.635 | 3.0385 | 2.9165 | 0.85734 | 0.8808 | 294.6372 | 171.8677 | 1.3166 | 1.3161 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.041648 | 0.011113 | 0.601
DLC1.2-g-s3 | DW | 30 | 0.42 | 6.1798 | 6805132.4 | 700911.1116 | 1.7147 | 1.7133 | 2.9991 | 2.9968 | 2.6841 | 3.292 | 3.0811 | 0.90572 | 0.9305 | 294.6372 | 171.9451 | 2.6096 | 2.6045 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.03562 | 0.007745 | 0.514
DLC1.2-g-s3 | UW | 30 | 0.42 | 6.1798 | 6805132.4 | 700911.1116 | 1.7147 | 1.7133 | 2.8482 | 2.846 | 2.6191 | 3.0582 | 2.9261 | 0.86016 | 0.88369 | 294.6372 | 171.9451 | 1.3545 | 1.3528 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.03562 | 0.007745 | 0.514
DLC1.2-g-s4 | DW | 30 | 0.41 | 6.1818 | 6805131.1 | 701135.8704 | 1.7146 | 1.7138 | 2.9358 | 2.9352 | 2.7649 | 3.2053 | 3.0161 | 0.88661 | 0.91086 | 294.6372 | 171.9044 | 2.0638 | 2.0669 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.043255 | 0.009819 | 0.625
DLC1.2-g-s4 | UW | 30 | 0.41 | 6.1818 | 6805131.1 | 701135.8704 | 1.7146 | 1.7138 | 2.8316 | 2.8306 | 2.6631 | 3.1966 | 2.9091 | 0.85514 | 0.87854 | 294.6372 | 171.9044 | 1.3002 | 1.3005 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.043255 | 0.009819 | 0.625
DLC1.2-g-s5 | DW | 30 | 0.42 | 6.1835 | 6805136.5 | 701324.7948 | 1.7154 | 1.7142 | 2.9699 | 2.9669 | 2.7121 | 3.3612 | 3.0511 | 0.8969 | 0.92143 | 294.6372 | 171.8622 | 2.386 | 2.3739 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.039594 | 0.008139 | 0.572
DLC1.2-g-s5 | UW | 30 | 0.42 | 6.1835 | 6805136.5 | 701324.7948 | 1.7154 | 1.7142 | 2.8472 | 2.8445 | 2.6234 | 3.2117 | 2.9251 | 0.85986 | 0.88338 | 294.6372 | 171.8622 | 1.3539 | 1.3496 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.039594 | 0.008139 | 0.572
DLC1.2-g-s6 | DW | 30 | 0.42 | 6.1875 | 6805133.9 | 701776.467 | 1.7159 | 1.7151 | 2.9448 | 2.9439 | 2.6488 | 3.3878 | 3.0253 | 0.88932 | 0.91364 | 294.6372 | 171.7747 | 2.2084 | 2.2079 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.044411 | 0.010468 | 0.641
DLC1.2-g-s6 | UW | 30 | 0.42 | 6.1875 | 6805133.9 | 701776.467 | 1.7159 | 1.7151 | 2.8376 | 2.8368 | 2.5915 | 3.0852 | 2.9153 | 0.85697 | 0.88041 | 294.6372 | 171.7747 | 1.3106 | 1.3112 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.044411 | 0.010468 | 0.641
DLC1.2-h-s1 | DW | 30 | 0.47 | 6.1873 | 3676212.4 | 379097.8309 | 1.716 | 1.7151 | 2.9204 | 2.9189 | 2.6371 | 3.2436 | 3.0003 | 0.88196 | 0.90609 | 294.6372 | 171.7773 | 1.9362 | 1.9344 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.023376 | 0.007546 | 0.338
DLC1.2-h-s1 | UW | 30 | 0.47 | 6.1873 | 3676212.4 | 379097.8309 | 1.716 | 1.7151 | 2.8428 | 2.8413 | 2.5998 | 3.0461 | 2.9205 | 0.85852 | 0.882 | 294.6372 | 171.7773 | 1.3211 | 1.3204 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.023376 | 0.007546 | 0.338
DLC1.2-h-s2 | DW | 30 | 0.49 | 6.1829 | 3676213.2 | 378825.469 | 1.7151 | 1.714 | 2.9445 | 2.9425 | 2.6744 | 3.2662 | 3.025 | 0.88923 | 0.91356 | 294.6372 | 171.8782 | 2.1009 | 2.0991 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.019287 | 0.004443 | 0.279
DLC1.2-h-s2 | UW | 30 | 0.49 | 6.1829 | 3676213.2 | 378825.469 | 1.7151 | 1.714 | 2.8594 | 2.8574 | 2.6372 | 3.2444 | 2.9376 | 0.86353 | 0.88716 | 294.6372 | 171.8782 | 1.3906 | 1.3883 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.019287 | 0.004443 | 0.279
DLC1.2-h-s3 | DW | 30 | 0.47 | 6.1891 | 3676212.4 | 379206.0161 | 1.7161 | 1.7155 | 2.938 | 2.9372 | 2.7402 | 3.2089 | 3.0183 | 0.88727 | 0.91154 | 294.6372 | 171.7391 | 2.0785 | 2.0796 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.018907 | 0.004932 | 0.273
DLC1.2-h-s3 | UW | 30 | 0.47 | 6.1891 | 3676212.4 | 379206.0161 | 1.7161 | 1.7155 | 2.86 | 2.8587 | 2.694 | 3.1189 | 2.9383 | 0.86373 | 0.88735 | 294.6372 | 171.7391 | 1.3972 | 1.3954 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.018907 | 0.004932 | 0.273
DLC1.2-h-s4 | DW | 30 | 0.48 | 6.1844 | 3676212.2 | 378921.0346 | 1.7153 | 1.7144 | 2.9537 | 2.9522 | 2.7139 | 3.2389 | 3.0345 | 0.892 | 0.9164 | 294.6372 | 171.8437 | 2.1717 | 2.1717 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.01966 | 0.005069 | 0.284
DLC1.2-h-s4 | UW | 30 | 0.48 | 6.1844 | 3676212.2 | 378921.0346 | 1.7153 | 1.7144 | 2.8733 | 2.8718 | 2.6636 | 3.2042 | 2.9518 | 0.86772 | 0.89146 | 294.6372 | 171.8437 | 1.449 | 1.4476 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.01966 | 0.005069 | 0.284
DLC1.2-h-s5 | DW | 30 | 0.47 | 6.1854 | 3676212.1 | 378979.9054 | 1.7158 | 1.7146 | 2.9401 | 2.9389 | 2.74 | 3.2517 | 3.0206 | 0.88792 | 0.91221 | 294.6372 | 171.8192 | 2.1477 | 2.1558 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.019394 | 0.004769 | 0.28
DLC1.2-h-s5 | UW | 30 | 0.47 | 6.1854 | 3676212.1 | 378979.9054 | 1.7158 | 1.7146 | 2.8593 | 2.8577 | 2.6505 | 3.1813 | 2.9375 | 0.86351 | 0.88713 | 294.6372 | 171.8192 | 1.3849 | 1.3845 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.019394 | 0.004769 | 0.28
DLC1.2-h-s6 | DW | 30 | 0.48 | 6.1857 | 3676212.6 | 379000.06 | 1.7155 | 1.7147 | 2.9839 | 2.984 | 2.7842 | 3.4486 | 3.0656 | 0.90115 | 0.9258 | 294.6372 | 171.8146 | 2.5571 | 2.5665 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.017424 | 0.003916 | 0.252
DLC1.2-h-s6 | UW | 30 | 0.48 | 6.1857 | 3676212.6 | 379000.06 | 1.7155 | 1.7147 | 2.8582 | 2.8581 | 2.7155 | 3.1335 | 2.9364 | 0.86319 | 0.8868 | 294.6372 | 171.8146 | 1.3939 | 1.397 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.017424 | 0.003916 | 0.252
DLC1.2-i-s1 | DW | 30 | 0.58 | 6.1852 | 1798500 | 185401.3431 | 1.7159 | 1.7146 | 2.9362 | 2.9339 | 2.6758 | 3.2492 | 3.0165 | 0.88674 | 0.91099 | 294.6372 | 171.8225 | 1.9855 | 1.9815 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00772 | 0.002098 | 0.111
DLC1.2-i-s1 | UW | 30 | 0.58 | 6.1852 | 1798500 | 185401.3431 | 1.7159 | 1.7146 | 2.8958 | 2.8933 | 2.6498 | 3.1408 | 2.975 | 0.87452 | 0.89845 | 294.6372 | 171.8225 | 1.504 | 1.5011 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00772 | 0.002098 | 0.111
DLC1.2-i-s2 | DW | 30 | 0.49 | 6.1875 | 1798499.9 | 185469.5548 | 1.7162 | 1.7151 | 2.9641 | 2.9634 | 2.7325 | 3.269 | 3.0452 | 0.89516 | 0.91965 | 294.6372 | 171.7714 | 2.2656 | 2.2736 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00811 | 0.002736 | 0.117
DLC1.2-i-s2 | UW | 30 | 0.49 | 6.1875 | 1798499.9 | 185469.5548 | 1.7162 | 1.7151 | 2.9097 | 2.9078 | 2.6475 | 3.3158 | 2.9893 | 0.87873 | 0.90277 | 294.6372 | 171.7714 | 1.5898 | 1.5882 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00811 | 0.002736 | 0.117
DLC1.2-i-s3 | DW | 30 | 0.49 | 6.1877 | 1798499.5 | 185477.6767 | 1.7166 | 1.7151 | 2.9729 | 2.9698 | 2.5314 | 3.558 | 3.0542 | 0.89782 | 0.92238 | 294.6372 | 171.7619 | 2.4512 | 2.4411 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.008338 | 0.002496 | 0.12
DLC1.2-i-s3 | UW | 30 | 0.49 | 6.1877 | 1798499.5 | 185477.6767 | 1.7166 | 1.7151 | 2.9101 | 2.9065 | 2.4677 | 3.2573 | 2.9897 | 0.87885 | 0.90289 | 294.6372 | 171.7619 | 1.5789 | 1.5733 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.008338 | 0.002496 | 0.12
DLC1.2-i-s4 | DW | 30 | 0.55 | 6.1833 | 1798499.2 | 185345.5989 | 1.7156 | 1.7141 | 2.9756 | 2.9739 | 2.6984 | 3.1867 | 3.057 | 0.89865 | 0.92323 | 294.6372 | 171.8634 | 2.2647 | 2.2661 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00657 | 0.002293 | 0.095
DLC1.2-i-s4 | UW | 30 | 0.55 | 6.1833 | 1798499.2 | 185345.5989 | 1.7156 | 1.7141 | 2.8909 | 2.8888 | 2.6787 | 3.1991 | 2.97 | 0.87306 | 0.89694 | 294.6372 | 171.8634 | 1.5249 | 1.5239 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00657 | 0.002293 | 0.095
DLC1.2-i-s5 | DW | 30 | 0.54 | 6.1864 | 1798500.1 | 185436.4979 | 1.7162 | 1.7148 | 2.9752 | 2.9748 | 2.6795 | 3.3399 | 3.0566 | 0.89852 | 0.9231 | 294.6372 | 171.795 | 2.437 | 2.4475 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.008188 | 0.003845 | 0.118
DLC1.2-i-s5 | UW | 30 | 0.54 | 6.1864 | 1798500.1 | 185436.4979 | 1.7162 | 1.7148 | 2.8656 | 2.8645 | 2.6778 | 3.1298 | 2.944 | 0.8654 | 0.88908 | 294.6372 | 171.795 | 1.4127 | 1.4153 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.008188 | 0.003845 | 0.118
DLC1.2-i-s6 | DW | 30 | 0.56 | 6.1878 | 1798500.1 | 185480.2541 | 1.7161 | 1.7152 | 2.9777 | 2.976 | 2.689 | 3.326 | 3.0591 | 0.89926 | 0.92386 | 294.6372 | 171.7651 | 2.395 | 2.3887 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.007028 | 0.002532 | 0.101
DLC1.2-i-s6 | UW | 30 | 0.56 | 6.1878 | 1798500.1 | 185480.2541 | 1.7161 | 1.7152 | 2.9136 | 2.9106 | 2.6564 | 3.3184 | 2.9933 | 0.87991 | 0.90398 | 294.6372 | 171.7651 | 1.6184 | 1.6112 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.007028 | 0.002532 | 0.101
DLC1.2-j-s1 | DW | 30 | 0.57 | 6.19 | 799333.2 | 82465.0391 | 1.7166 | 1.7157 | 2.9314 | 2.9301 | 2.6727 | 3.19 | 3.0116 | 0.88528 | 0.90949 | 294.6372 | 171.7146 | 2.0066 | 2.0058 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002754 | 0.001555 | 0.04
DLC1.2-j-s1 | UW | 30 | 0.57 | 6.19 | 799333.2 | 82465.0391 | 1.7166 | 1.7157 | 2.9074 | 2.9063 | 2.7421 | 3.2148 | 2.987 | 0.87805 | 0.90207 | 294.6372 | 171.7146 | 1.5475 | 1.5471 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002754 | 0.001555 | 0.04
DLC1.2-j-s2 | DW | 30 | 0.58 | 6.1843 | 799333.1 | 82388.6888 | 1.7158 | 1.7143 | 2.9272 | 2.9257 | 2.6951 | 3.2318 | 3.0073 | 0.88401 | 0.90819 | 294.6372 | 171.8415 | 1.9484 | 1.9494 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00279 | 0.001575 | 0.04
DLC1.2-j-s2 | UW | 30 | 0.58 | 6.1843 | 799333.1 | 82388.6888 | 1.7158 | 1.7143 | 2.8961 | 2.8936 | 2.6084 | 3.2652 | 2.9754 | 0.87463 | 0.89856 | 294.6372 | 171.8415 | 1.5079 | 1.5058 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00279 | 0.001575 | 0.04
DLC1.2-j-s3 | DW | 30 | 0.59 | 6.1829 | 799333.5 | 82369.5613 | 1.7154 | 1.714 | 2.9175 | 2.9159 | 2.704 | 3.1212 | 2.9973 | 0.8811 | 0.9052 | 294.6372 | 171.8755 | 1.8939 | 1.895 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002909 | 0.001405 | 0.042
DLC1.2-j-s3 | UW | 30 | 0.59 | 6.1829 | 799333.5 | 82369.5613 | 1.7154 | 1.714 | 2.8977 | 2.8956 | 2.6572 | 3.1292 | 2.977 | 0.87511 | 0.89905 | 294.6372 | 171.8755 | 1.5045 | 1.5031 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002909 | 0.001405 | 0.042
DLC1.2-j-s4 | DW | 30 | 0.57 | 6.1876 | 799333.2 | 82432.7248 | 1.716 | 1.7151 | 2.9264 | 2.9254 | 2.6923 | 3.1326 | 3.0064 | 0.88376 | 0.90794 | 294.6372 | 171.7706 | 1.9381 | 1.939 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002702 | 0.001303 | 0.039
DLC1.2-j-s4 | UW | 30 | 0.57 | 6.1876 | 799333.2 | 82432.7248 | 1.716 | 1.7151 | 2.9033 | 2.901 | 2.7038 | 3.1872 | 2.9827 | 0.8768 | 0.90078 | 294.6372 | 171.7706 | 1.526 | 1.5226 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002702 | 0.001303 | 0.039
DLC1.2-j-s5 | DW | 30 | 0.59 | 6.1815 | 799333.3 | 82351.2863 | 1.7154 | 1.7137 | 2.9292 | 2.928 | 2.6867 | 3.1899 | 3.0093 | 0.88463 | 0.90882 | 294.6372 | 171.904 | 2.012 | 2.0181 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002863 | 0.0018 | 0.041
DLC1.2-j-s5 | UW | 30 | 0.59 | 6.1815 | 799333.3 | 82351.2863 | 1.7154 | 1.7137 | 2.8984 | 2.8966 | 2.6918 | 3.1457 | 2.9777 | 0.87531 | 0.89926 | 294.6372 | 171.904 | 1.5077 | 1.5094 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002863 | 0.0018 | 0.041
DLC1.2-j-s6 | DW | 30 | 0.62 | 6.1806 | 799332.8 | 82338.952 | 1.7152 | 1.7135 | 2.9352 | 2.9331 | 2.7159 | 3.2158 | 3.0155 | 0.88643 | 0.91068 | 294.6372 | 171.9252 | 1.9906 | 1.9914 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002862 | 0.000981 | 0.041
DLC1.2-j-s6 | UW | 30 | 0.62 | 6.1806 | 799332.8 | 82338.952 | 1.7152 | 1.7135 | 2.9404 | 2.9388 | 2.5827 | 3.1922 | 3.0209 | 0.88802 | 0.91231 | 294.6372 | 171.9252 | 1.679 | 1.6808 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002862 | 0.000981 | 0.041
DLC1.2-k-s1 | DW | 30 | 0.62 | 6.1884 | 322973.8 | 33311.3723 | 1.7166 | 1.7153 | 2.8771 | 2.8755 | 2.6535 | 3.1483 | 2.9558 | 0.86887 | 0.89264 | 294.6372 | 171.7492 | 1.6798 | 1.6802 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001082 | 0.000994 | 0.016
DLC1.2-k-s1 | UW | 30 | 0.62 | 6.1884 | 322973.8 | 33311.3723 | 1.7166 | 1.7153 | 2.9238 | 2.922 | 2.6266 | 3.1568 | 3.0038 | 0.88298 | 0.90713 | 294.6372 | 171.7492 | 1.5568 | 1.5569 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001082 | 0.000994 | 0.016
DLC1.2-k-s2 | DW | 30 | 0.63 | 6.1905 | 322973.7 | 33322.5454 | 1.7165 | 1.7158 | 2.9047 | 2.9043 | 2.7082 | 3.1979 | 2.9842 | 0.87723 | 0.90122 | 294.6372 | 171.7066 | 1.8577 | 1.8596 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000701 | 0.000724 | 0.01
DLC1.2-k-s2 | UW | 30 | 0.63 | 6.1905 | 322973.7 | 33322.5454 | 1.7165 | 1.7158 | 2.9565 | 2.9559 | 2.7158 | 3.2264 | 3.0373 | 0.89286 | 0.91728 | 294.6372 | 171.7066 | 1.6955 | 1.6972 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000701 | 0.000724 | 0.01
DLC1.2-k-s3 | DW | 30 | 0.62 | 6.1904 | 322973.9 | 33322.3139 | 1.7169 | 1.7158 | 2.8834 | 2.8827 | 2.6902 | 3.2009 | 2.9623 | 0.87079 | 0.89461 | 294.6372 | 171.7042 | 1.7736 | 1.7758 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001034 | 0.001047 | 0.015
DLC1.2-k-s3 | UW | 30 | 0.62 | 6.1904 | 322973.9 | 33322.3139 | 1.7169 | 1.7158 | 2.9384 | 2.9362 | 2.6722 | 3.1888 | 3.0188 | 0.88741 | 0.91168 | 294.6372 | 171.7042 | 1.6228 | 1.6206 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001034 | 0.001047 | 0.015
DLC1.2-k-s4 | DW | 30 | 0.6 | 6.1874 | 322973.9 | 33306.0926 | 1.7161 | 1.7151 | 2.8874 | 2.8858 | 2.6278 | 3.2093 | 2.9664 | 0.87201 | 0.89586 | 294.6372 | 171.7745 | 1.8737 | 1.8708 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00165 | 0.001423 | 0.024
DLC1.2-k-s4 | UW | 30 | 0.6 | 6.1874 | 322973.9 | 33306.0926 | 1.7161 | 1.7151 | 2.9183 | 2.9171 | 2.5325 | 3.2056 | 2.9981 | 0.88133 | 0.90544 | 294.6372 | 171.7745 | 1.5776 | 1.5775 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00165 | 0.001423 | 0.024
DLC1.2-k-s5 | DW | 30 | 0.5 | 6.1895 | 322973.7 | 33317.5293 | 1.7167 | 1.7156 | 2.9228 | 2.9226 | 2.5996 | 3.2739 | 3.0027 | 0.88267 | 0.90682 | 294.6372 | 171.7247 | 2.0657 | 2.0785 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001084 | 0.001414 | 0.016
DLC1.2-k-s5 | UW | 30 | 0.5 | 6.1895 | 322973.7 | 33317.5293 | 1.7167 | 1.7156 | 2.9611 | 2.9588 | 2.6955 | 3.2317 | 3.042 | 0.89424 | 0.9187 | 294.6372 | 171.7247 | 1.7487 | 1.7461 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001084 | 0.001414 | 0.016
DLC1.2-k-s6 | DW | 30 | 0.58 | 6.1905 | 322974 | 33322.6046 | 1.7169 | 1.7158 | 2.9277 | 2.9267 | 2.6944 | 3.4718 | 3.0078 | 0.88417 | 0.90836 | 294.6372 | 171.7027 | 2.2118 | 2.2113 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001002 | 0.001033 | 0.014
DLC1.2-k-s6 | UW | 30 | 0.58 | 6.1905 | 322974 | 33322.6046 | 1.7169 | 1.7158 | 2.9231 | 2.9226 | 2.6431 | 3.1659 | 3.003 | 0.88277 | 0.90692 | 294.6372 | 171.7027 | 1.5737 | 1.5772 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001002 | 0.001033 | 0.014
DLC2.4.1-a-s1 | DW | 3 | 0.4 | 3.7585 | 3005 | 188.24 | 1.5154 | 1.0926 | 2.5542 | 1.8925 | 0.6167 | 3.0743 | 2.624 | 0.77136 | 0.79246 | 294.6372 | 247.4075 | 1.3629 | 0.9234 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.4e-05 | 1.2e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s1 | UW | 3 | 0.4 | 3.7585 | 3005 | 188.24 | 1.5154 | 1.0926 | 2.4681 | 1.8095 | 0.5656 | 3.0134 | 2.5356 | 0.74536 | 0.76575 | 294.6372 | 247.4075 | 0.97453 | 0.67589 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.4e-05 | 1.2e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s2 | DW | 3 | 0.48 | 3.6223 | 3005 | 181.4145 | 1.4858 | 1.0579 | 2.4524 | 1.8038 | 0.5776 | 2.9364 | 2.5194 | 0.74061 | 0.76087 | 294.6372 | 254.5209 | 1.1091 | 0.76884 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.8e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s2 | UW | 3 | 0.48 | 3.6223 | 3005 | 181.4145 | 1.4858 | 1.0579 | 2.3794 | 1.7303 | 0.5303 | 2.8912 | 2.4444 | 0.71856 | 0.73822 | 294.6372 | 254.5209 | 0.84822 | 0.5964 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.8e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s3 | DW | 3 | 0.41 | 3.8011 | 3005 | 190.374 | 1.5153 | 1.1045 | 2.4829 | 1.8681 | 0.6343 | 2.957 | 2.5508 | 0.74982 | 0.77033 | 294.6372 | 245.6155 | 1.0746 | 0.76534 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 8.4e-05 | 1.7e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s3 | UW | 3 | 0.41 | 3.8011 | 3005 | 190.374 | 1.5153 | 1.1045 | 2.406 | 1.791 | 0.5841 | 2.912 | 2.4719 | 0.72662 | 0.7465 | 294.6372 | 245.6155 | 0.82782 | 0.59669 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 8.4e-05 | 1.7e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s4 | DW | 3 | 0.5 | 3.4898 | 3005 | 174.781 | 1.4881 | 1.0212 | 2.4741 | 1.7527 | 0.5151 | 2.9862 | 2.5418 | 0.74718 | 0.76761 | 294.6372 | 260.953 | 1.194 | 0.79113 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 8.3e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s4 | UW | 3 | 0.5 | 3.4898 | 3005 | 174.781 | 1.4881 | 1.0212 | 2.381 | 1.6713 | 0.4749 | 2.9017 | 2.4461 | 0.71905 | 0.73872 | 294.6372 | 260.953 | 0.85606 | 0.58383 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 8.3e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s5 | DW | 3 | 0.5 | 3.7181 | 3005 | 186.215 | 1.5371 | 1.0797 | 2.5342 | 1.8396 | 0.5864 | 3.0553 | 2.6036 | 0.76534 | 0.78628 | 294.6372 | 248.7546 | 1.182 | 0.80158 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.9e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s5 | UW | 3 | 0.5 | 3.7181 | 3005 | 186.215 | 1.5371 | 1.0797 | 2.454 | 1.7616 | 0.5381 | 2.9957 | 2.5211 | 0.7411 | 0.76137 | 294.6372 | 248.7546 | 0.87596 | 0.60686 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.9e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s6 | DW | 3 | 0.37 | 3.8055 | 3005 | 190.5935 | 1.5269 | 1.1042 | 2.5506 | 1.8998 | 0.6231 | 3.0512 | 2.6203 | 0.77027 | 0.79134 | 294.6372 | 244.9049 | 1.2681 | 0.87588 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.3e-05 | 1.2e-05 | 0.001
DLC2.4.1-a-s6 | UW | 3 | 0.37 | 3.8055 | 3005 | 190.5935 | 1.5269 | 1.1042 | 2.4533 | 1.81 | 0.5706 | 2.9741 | 2.5204 | 0.7409 | 0.76117 | 294.6372 | 244.9049 | 0.90538 | 0.64092 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.3e-05 | 1.2e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s1 | DW | 3 | 0.78 | 2.6198 | 3004.9 | 133.654 | 1.4198 | 0.80891 | 2.3608 | 1.3621 | 0.1296 | 2.7544 | 2.4254 | 0.71297 | 0.73247 | 294.6372 | 303.1563 | 1.0252 | 0.57386 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.3e-05 | 1.5e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s1 | UW | 3 | 0.78 | 2.6198 | 3004.9 | 133.654 | 1.4198 | 0.80891 | 2.2489 | 1.2912 | 0.1187 | 2.6305 | 2.3104 | 0.67917 | 0.69775 | 294.6372 | 303.1563 | 0.76003 | 0.44224 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.3e-05 | 1.5e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s2 | DW | 3 | 0.86 | 2.6932 | 3005 | 138.64 | 1.4043 | 0.83326 | 2.3167 | 1.4065 | 0.1761 | 2.7166 | 2.3801 | 0.69964 | 0.71878 | 294.6372 | 299.1901 | 0.99565 | 0.58881 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 5.2e-05 | 1.4e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s2 | UW | 3 | 0.86 | 2.6932 | 3005 | 138.64 | 1.4043 | 0.83326 | 2.4238 | 1.4325 | 0.1612 | 2.8966 | 2.4901 | 0.73198 | 0.75201 | 294.6372 | 299.1901 | 1.1885 | 0.6594 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 5.2e-05 | 1.4e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s3 | DW | 3 | 0.6 | 2.7618 | 3005 | 140.664 | 1.4227 | 0.8473 | 2.3655 | 1.4202 | 0.1258 | 2.7667 | 2.4302 | 0.71438 | 0.73392 | 294.6372 | 290.9807 | 0.99692 | 0.5947 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.9e-05 | 1.4e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s3 | UW | 3 | 0.6 | 2.7618 | 3005 | 140.664 | 1.4227 | 0.8473 | 2.2219 | 1.3322 | 0.1152 | 2.6003 | 2.2826 | 0.671 | 0.68936 | 294.6372 | 290.9807 | 0.70764 | 0.44206 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.9e-05 | 1.4e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s4 | DW | 3 | 0.73 | 2.5945 | 3005.1 | 132.17 | 1.3781 | 0.80437 | 2.4086 | 1.4026 | 0.1196 | 2.8348 | 2.4745 | 0.7274 | 0.7473 | 294.6372 | 305.8768 | 1.393 | 0.75306 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.4e-05 | 1.1e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s4 | UW | 3 | 0.73 | 2.5945 | 3005.1 | 132.17 | 1.3781 | 0.80437 | 2.2309 | 1.3009 | 0.1102 | 2.6224 | 2.2919 | 0.67372 | 0.69215 | 294.6372 | 305.8768 | 0.84895 | 0.49105 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.4e-05 | 1.1e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s5 | DW | 3 | 0.7 | 2.5447 | 3005 | 131.769 | 1.3246 | 0.7994 | 2.1724 | 1.3397 | 0.1847 | 2.5604 | 2.2318 | 0.65607 | 0.67402 | 294.6372 | 314.5654 | 0.84396 | 0.5111 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000112 | 3e-05 | 0.002
DLC2.4.1-b-s5 | UW | 3 | 0.7 | 2.5447 | 3005 | 131.769 | 1.3246 | 0.7994 | 2.1076 | 1.2908 | 0.173 | 2.4971 | 2.1653 | 0.6365 | 0.65391 | 294.6372 | 314.5654 | 0.70029 | 0.43104 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000112 | 3e-05 | 0.002
DLC2.4.1-b-s6 | DW | 3 | 0.61 | 2.6542 | 3005.1 | 136.215 | 1.389 | 0.82254 | 2.3495 | 1.4065 | 0.1588 | 2.7686 | 2.4138 | 0.70955 | 0.72896 | 294.6372 | 302.3183 | 1.1171 | 0.63669 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.7e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.1-b-s6 | UW | 3 | 0.61 | 2.6542 | 3005.1 | 136.215 | 1.389 | 0.82254 | 2.2227 | 1.3272 | 0.1454 | 2.6223 | 2.2835 | 0.67126 | 0.68962 | 294.6372 | 302.3183 | 0.7925 | 0.47243 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 7.7e-05 | 1.6e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s1 | DW | 15 | 0.3 | 4.2103 | 7501.7 | 526.841 | 1.8005 | 1.1858 | 2.9144 | 1.9189 | 0.0317 | 3.1813 | 2.9941 | 0.88013 | 0.90421 | 294.6372 | 205.4548 | 1.381 | 0.91251 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 9.3e-05 | 2.3e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s1 | UW | 15 | 0.3 | 4.2103 | 7501.7 | 526.841 | 1.8005 | 1.1858 | 2.8364 | 1.8618 | 0.0291 | 3.0717 | 2.914 | 0.8566 | 0.88003 | 294.6372 | 205.4548 | 0.97263 | 0.65556 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 9.3e-05 | 2.3e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s2 | DW | 15 | 0.23 | 3.0325 | 7502.6 | 379.1935 | 1.6553 | 0.87969 | 2.8102 | 1.5239 | 0.1407 | 3.3159 | 2.887 | 0.84867 | 0.87188 | 294.6372 | 267.1024 | 1.7901 | 0.95173 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 5.8e-05 | 1.1e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s2 | UW | 15 | 0.23 | 3.0325 | 7502.6 | 379.1935 | 1.6553 | 0.87969 | 2.6726 | 1.4385 | 0.1281 | 3.1378 | 2.7457 | 0.80714 | 0.82921 | 294.6372 | 267.1024 | 1.0515 | 0.57652 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 5.8e-05 | 1.1e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s3 | DW | 15 | 0.26 | 3.2866 | 7502.7 | 410.9798 | 1.6504 | 0.95265 | 2.7917 | 1.6216 | 0.057 | 3.3311 | 2.868 | 0.84308 | 0.86615 | 294.6372 | 248.8089 | 1.6711 | 0.95902 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.1e-05 | 1.2e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s3 | UW | 15 | 0.26 | 3.2866 | 7502.7 | 410.9798 | 1.6504 | 0.95265 | 2.6596 | 1.5367 | 0.052 | 2.9941 | 2.7323 | 0.80319 | 0.82516 | 294.6372 | 248.8089 | 1.0263 | 0.60897 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.1e-05 | 1.2e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s4 | DW | 15 | 0.24 | 3.3177 | 7502.5 | 414.858 | 1.6723 | 0.95361 | 2.9107 | 1.6836 | 0.1715 | 3.6116 | 2.9903 | 0.87903 | 0.90308 | 294.6372 | 251.8698 | 2.4959 | 1.3409 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.7e-05 | 7e-06 | 0.001
DLC2.4.2-a-s4 | UW | 15 | 0.24 | 3.3177 | 7502.5 | 414.858 | 1.6723 | 0.95361 | 2.7396 | 1.5792 | 0.156 | 3.1894 | 2.8145 | 0.82736 | 0.84999 | 294.6372 | 251.8698 | 1.1802 | 0.67553 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.7e-05 | 7e-06 | 0.001
DLC2.4.2-a-s5 | DW | 15 | 0.27 | 3.9364 | 7502.5 | 492.3605 | 1.7198 | 1.1197 | 2.8506 | 1.8551 | 0.0289 | 3.1947 | 2.9285 | 0.86087 | 0.88442 | 294.6372 | 217.5079 | 1.511 | 0.97592 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.5e-05 | 1.3e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s5 | UW | 15 | 0.27 | 3.9364 | 7502.5 | 492.3605 | 1.7198 | 1.1197 | 2.7617 | 1.7917 | 0.0263 | 3.0867 | 2.8372 | 0.83402 | 0.85684 | 294.6372 | 217.5079 | 1.0323 | 0.68213 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 6.5e-05 | 1.3e-05 | 0.001
DLC2.4.2-a-s6 | DW | 15 | 0.24 | 3.8475 | 7502.6 | 481.099 | 1.7267 | 1.0933 | 2.9126 | 1.8663 | 0.0732 | 3.2076 | 2.9923 | 0.87961 | 0.90367 | 294.6372 | 225.2891 | 1.7712 | 1.1162 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 5.6e-05 | 9e-06 | 0.001
DLC2.4.2-a-s6 | UW | 15 | 0.24 | 3.8475 | 7502.6 | 481.099 | 1.7267 | 1.0933 | 2.7926 | 1.7791 | 0.0665 | 3.1012 | 2.869 | 0.84337 | 0.86644 | 294.6372 | 225.2891 | 1.1211 | 0.72072 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 5.6e-05 | 9e-06 | 0.001
DLC2.4.2-b-s1 | DW | 15 | 0.43 | 3.3494 | 7502.5 | 418.8182 | 1.6819 | 0.96114 | 2.8717 | 1.6735 | 0.1283 | 3.2435 | 2.9503 | 0.86725 | 0.89098 | 294.6372 | 249.7623 | 1.9732 | 1.1187 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 3.3e-05 | 1.4e-05 | 0
DLC2.4.2-b-s1 | UW | 15 | 0.43 | 3.3494 | 7502.5 | 418.8182 | 1.6819 | 0.96114 | 2.8889 | 1.66 | 0.1174 | 3.2988 | 2.968 | 0.87246 | 0.89633 | 294.6372 | 249.7623 | 1.7104 | 0.95004 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 3.3e-05 | 1.4e-05 | 0
DLC2.4.2-b-s2 | DW | 15 | 0.55 | 2.8741 | 7502.4 | 359.3785 | 1.6113 | 0.8332 | 2.6867 | 1.4405 | 0.1895 | 3.0812 | 2.7602 | 0.81139 | 0.83358 | 294.6372 | 283.2718 | 1.5294 | 0.79164 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.6e-05 | 1.8e-05 | 0.001
DLC2.4.2-b-s2 | UW | 15 | 0.55 | 2.8741 | 7502.4 | 359.3785 | 1.6113 | 0.8332 | 2.7608 | 1.4562 | 0.174 | 3.2426 | 2.8364 | 0.83377 | 0.85658 | 294.6372 | 283.2718 | 1.4975 | 0.7622 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.6e-05 | 1.8e-05 | 0.001
DLC2.4.2-b-s3 | DW | 15 | 0.48 | 2.3692 | 7502.6 | 296.258 | 1.4996 | 0.70198 | 2.6505 | 1.2946 | 0.1848 | 3.2455 | 2.7229 | 0.80043 | 0.82233 | 294.6372 | 332.023 | 1.9304 | 0.85154 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.6e-05 | 7e-06 | 0.001
DLC2.4.2-b-s3 | UW | 15 | 0.48 | 2.3692 | 7502.6 | 296.258 | 1.4996 | 0.70198 | 2.5807 | 1.2409 | 0.1693 | 3.3666 | 2.6513 | 0.77936 | 0.80068 | 294.6372 | 332.023 | 1.547 | 0.67602 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.6e-05 | 7e-06 | 0.001
DLC2.4.2-b-s4 | DW | 15 | 0.52 | 2.5894 | 7502.6 | 323.7835 | 1.5796 | 0.75559 | 2.7683 | 1.3764 | 0.2062 | 3.2759 | 2.8441 | 0.83604 | 0.85891 | 294.6372 | 307.0145 | 2.1167 | 0.96614 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 3.9e-05 | 7e-06 | 0.001
DLC2.4.2-b-s4 | UW | 15 | 0.52 | 2.5894 | 7502.6 | 323.7835 | 1.5796 | 0.75559 | 2.8144 | 1.3749 | 0.1893 | 3.407 | 2.8914 | 0.84994 | 0.87319 | 294.6372 | 307.0145 | 1.9983 | 0.90517 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 3.9e-05 | 7e-06 | 0.001
DLC2.4.2-b-s5 | DW | 15 | 0.53 | 3.6526 | 7502.5 | 456.7332 | 1.679 | 1.0376 | 2.8256 | 1.7995 | 0.2227 | 3.2861 | 2.9029 | 0.85334 | 0.87668 | 294.6372 | 240.1118 | 1.7319 | 1.0736 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.9e-05 | 1.9e-05 | 0.001
DLC2.4.2-b-s5 | UW | 15 | 0.53 | 3.6526 | 7502.5 | 456.7332 | 1.679 | 1.0376 | 2.8508 | 1.7907 | 0.204 | 3.4059 | 2.9287 | 0.86093 | 0.88448 | 294.6372 | 240.1118 | 1.509 | 0.91605 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 4.9e-05 | 1.9e-05 | 0.001
DLC2.4.2-b-s6 | DW | 15 | 0.45 | 3.1393 | 7502.5 | 392.5485 | 1.6417 | 0.90267 | 2.723 | 1.5532 | 0.1851 | 3.0946 | 2.7975 | 0.82236 | 0.84485 | 294.6372 | 266.0833 | 1.4243 | 0.79542 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 3.4e-05 | 1.3e-05 | 0
DLC2.4.2-b-s6 | UW | 15 | 0.45 | 3.1393 | 7502.5 | 392.5485 | 1.6417 | 0.90267 | 2.8605 | 1.6007 | 0.169 | 3.3741 | 2.9387 | 0.86387 | 0.8875 | 294.6372 | 266.0833 | 1.7271 | 0.93131 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 3.4e-05 | 1.3e-05 | 0
DLC4.1-a-y1 | DW | 10 | 0.1 | 0.8549 | 2000774.4 | 28506.5 | 0.81002 | 0.32349 | 1.524 | 0.58937 | 0.0454 | 1.9768 | 1.5657 | 0.46026 | 0.47285 | 294.6372 | 736.4125 | 0.77891 | 0.29151 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.014529 | 0.001808 | 0.21
DLC4.1-a-y1 | UW | 10 | 0.1 | 0.8549 | 2000774.4 | 28506.5 | 0.81002 | 0.32349 | 1.3903 | 0.53758 | 0.0413 | 1.7951 | 1.4283 | 0.41986 | 0.43135 | 294.6372 | 736.4125 | 0.52344 | 0.2222 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.014529 | 0.001808 | 0.21
DLC4.1-a-y2 | DW | 10 | 0.1 | 0.8525 | 2001119.4 | 28431.2 | 0.81093 | 0.32344 | 1.5282 | 0.58685 | 0.0404 | 1.978 | 1.57 | 0.4615 | 0.47413 | 294.6372 | 732.7642 | 0.78545 | 0.29299 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.01415 | 0.001747 | 0.204
DLC4.1-a-y2 | UW | 10 | 0.1 | 0.8525 | 2001119.4 | 28431.2 | 0.81093 | 0.32344 | 1.3932 | 0.53506 | 0.0367 | 1.7952 | 1.4314 | 0.42076 | 0.43227 | 294.6372 | 732.7642 | 0.52628 | 0.2228 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.01415 | 0.001747 | 0.204
DLC4.1-a-y3 | DW | 10 | 0.09 | 0.8573 | 2000864.5 | 28590.6 | 0.80855 | 0.3238 | 1.5259 | 0.59453 | 0.0633 | 1.9815 | 1.5676 | 0.46081 | 0.47342 | 294.6372 | 741.3088 | 0.79127 | 0.29556 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.014005 | 0.001721 | 0.202
DLC4.1-a-y3 | UW | 10 | 0.09 | 0.8573 | 2000864.5 | 28590.6 | 0.80855 | 0.3238 | 1.3904 | 0.54183 | 0.0576 | 1.7976 | 1.4284 | 0.41991 | 0.43139 | 294.6372 | 741.3088 | 0.52823 | 0.22396 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.014005 | 0.001721 | 0.202
DLC4.1-b-y1 | DW | 10 | 0.19 | 2.1412 | 100048.5 | 3570.33 | 1.4393 | 0.65565 | 2.5235 | 1.1683 | 0.1223 | 3.0338 | 2.5925 | 0.7621 | 0.78295 | 294.6372 | 349.1216 | 1.6267 | 0.71428 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000674 | 9e-05 | 0.01
DLC4.1-b-y1 | UW | 10 | 0.19 | 2.1412 | 100048.5 | 3570.33 | 1.4393 | 0.65565 | 2.3624 | 1.0854 | 0.1112 | 2.817 | 2.427 | 0.71345 | 0.73297 | 294.6372 | 349.1216 | 0.96504 | 0.45012 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000674 | 9e-05 | 0.01
DLC4.1-b-y2 | DW | 10 | 0.17 | 2.1439 | 100050 | 3574.93 | 1.4358 | 0.65581 | 2.5569 | 1.1886 | 0.1516 | 3.0796 | 2.6269 | 0.77219 | 0.79332 | 294.6372 | 350.4811 | 1.8354 | 0.79816 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00058 | 7e-05 | 0.008
DLC4.1-b-y2 | UW | 10 | 0.17 | 2.1439 | 100050 | 3574.93 | 1.4358 | 0.65581 | 2.3704 | 1.0953 | 0.138 | 2.8241 | 2.4352 | 0.71585 | 0.73543 | 294.6372 | 350.4811 | 1.0032 | 0.46744 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00058 | 7e-05 | 0.008
DLC4.1-b-y3 | DW | 10 | 0.15 | 2.1682 | 100051.3 | 3615.545 | 1.4295 | 0.6592 | 2.5707 | 1.2198 | 0.1712 | 3.1295 | 2.641 | 0.77636 | 0.7976 | 294.6372 | 351.8624 | 1.9921 | 0.86952 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000563 | 6.6e-05 | 0.008
DLC4.1-b-y3 | UW | 10 | 0.15 | 2.1682 | 100051.3 | 3615.545 | 1.4295 | 0.6592 | 2.3677 | 1.1176 | 0.1559 | 2.8484 | 2.4325 | 0.71505 | 0.73461 | 294.6372 | 351.8624 | 1.0227 | 0.48086 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000563 | 6.6e-05 | 0.008
DLC4.1-c-y1 | DW | 10 | 0.2 | 2.1738 | 100049.8 | 3624.775 | 1.414 | 0.66052 | 2.7405 | 1.2845 | 0.1753 | 3.5847 | 2.8155 | 0.82764 | 0.85028 | 294.6372 | 351.6168 | 7.0869 | 2.6404 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000548 | 8.5e-05 | 0.008
DLC4.1-c-y1 | UW | 10 | 0.2 | 2.1738 | 100049.8 | 3624.775 | 1.414 | 0.66052 | 2.5395 | 1.1892 | 0.1593 | 3.191 | 2.609 | 0.76694 | 0.78792 | 294.6372 | 351.6168 | 2.0173 | 0.83679 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000548 | 8.5e-05 | 0.008
DLC4.1-c-y2 | DW | 10 | 0.29 | 2.2021 | 100050.9 | 3672.11 | 1.407 | 0.6646 | 2.6025 | 1.267 | 0.2131 | 3.1418 | 2.6737 | 0.78595 | 0.80745 | 294.6372 | 351.8863 | 2.6818 | 1.1403 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000397 | 5.8e-05 | 0.006
DLC4.1-c-y2 | UW | 10 | 0.29 | 2.2021 | 100050.9 | 3672.11 | 1.407 | 0.6646 | 2.6404 | 1.259 | 0.194 | 3.2069 | 2.7126 | 0.79739 | 0.8192 | 294.6372 | 351.8863 | 2.5426 | 1.0749 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000397 | 5.8e-05 | 0.006
DLC4.1-c-y3 | DW | 10 | 0.53 | 2.2632 | 100049.8 | 3773.845 | 1.3802 | 0.68076 | 2.4259 | 1.2642 | 0.2701 | 2.9342 | 2.4923 | 0.73263 | 0.75267 | 294.6372 | 352.6265 | 1.5861 | 0.76394 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000656 | 0.000129 | 0.009
DLC4.1-c-y3 | UW | 10 | 0.53 | 2.2632 | 100049.8 | 3773.845 | 1.3802 | 0.68076 | 2.5456 | 1.2892 | 0.2494 | 3.0582 | 2.6152 | 0.76877 | 0.7898 | 294.6372 | 352.6265 | 2.0282 | 0.93253 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000656 | 0.000129 | 0.009
DLC6.4-a-s1 | DW | 30 | 3.0 | 0.0285 | 14600259.9 | 7073.204 | 0.1 | 0.1 | 0.08456 | 0.06501 | 0.0009 | 0.1188 | 0.08688 | 0.02554 | 0.02624 | 294.6372 | 13871.9173 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.011102 | 0.001563 | 0.16
DLC6.4-a-s1 | UW | 30 | 3.0 | 0.0285 | 14600259.9 | 7073.204 | 0.1 | 0.1 | 0.07694 | 0.05916 | 0.0008 | 0.1081 | 0.07905 | 0.02324 | 0.02387 | 294.6372 | 13871.9173 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.011102 | 0.001563 | 0.16
DLC6.4-a-s2 | DW | 30 | 3.0 | 0.0452 | 14606971.6 | 10992.4308 | 0.1 | 0.1 | 0.10495 | 0.09144 | 0.0279 | 0.1368 | 0.10782 | 0.0317 | 0.03256 | 294.6372 | 10000.5792 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.017225 | 0.002425 | 0.249
DLC6.4-a-s2 | UW | 30 | 3.0 | 0.0452 | 14606971.6 | 10992.4308 | 0.1 | 0.1 | 0.0955 | 0.0832 | 0.0254 | 0.1245 | 0.09811 | 0.02884 | 0.02963 | 294.6372 | 10000.5792 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.017225 | 0.002425 | 0.249
DLC6.4-a-s3 | DW | 30 | 3.0 | 0.0464 | 14607615.8 | 11907.6148 | 0.1 | 0.1 | 0.11655 | 0.09546 | 0.0088 | 0.1661 | 0.11974 | 0.0352 | 0.03616 | 294.6372 | 9245.7086 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.018748 | 0.002643 | 0.271
DLC6.4-a-s3 | UW | 30 | 3.0 | 0.0464 | 14607615.8 | 11907.6148 | 0.1 | 0.1 | 0.10606 | 0.08687 | 0.008 | 0.1511 | 0.10896 | 0.03203 | 0.03291 | 294.6372 | 9245.7086 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.018748 | 0.002643 | 0.271
DLC6.4-a-s4 | DW | 30 | 3.0 | 0.0299 | 14606366.8 | 7556.353 | 0.1 | 0.1 | 0.09033 | 0.06802 | 0.0041 | 0.126 | 0.09281 | 0.02728 | 0.02803 | 294.6372 | 13206.7502 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.011892 | 0.001677 | 0.172
DLC6.4-a-s4 | UW | 30 | 3.0 | 0.0299 | 14606366.8 | 7556.353 | 0.1 | 0.1 | 0.0822 | 0.06189 | 0.0037 | 0.1146 | 0.08445 | 0.02482 | 0.0255 | 294.6372 | 13206.7502 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.011892 | 0.001677 | 0.172
DLC6.4-a-s5 | DW | 30 | 3.0 | 0.0314 | 14604606.9 | 7737.4426 | 0.1 | 0.1 | 0.08868 | 0.07035 | 0.007 | 0.1322 | 0.09111 | 0.02678 | 0.02751 | 294.6372 | 13196.214 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.01213 | 0.001707 | 0.175
DLC6.4-a-s5 | UW | 30 | 3.0 | 0.0314 | 14604606.9 | 7737.4426 | 0.1 | 0.1 | 0.08069 | 0.06401 | 0.0064 | 0.1203 | 0.08289 | 0.02437 | 0.02503 | 294.6372 | 13196.214 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.01213 | 0.001707 | 0.175
DLC6.4-a-s6 | DW | 30 | 3.0 | 0.0311 | 14603694.8 | 7578.9892 | 0.1 | 0.1 | 0.08312 | 0.06979 | 0.0082 | 0.1164 | 0.0854 | 0.0251 | 0.02579 | 294.6372 | 13462.0411 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.011891 | 0.001674 | 0.172
DLC6.4-a-s6 | UW | 30 | 3.0 | 0.0311 | 14603694.8 | 7578.9892 | 0.1 | 0.1 | 0.07563 | 0.0635 | 0.0074 | 0.1059 | 0.0777 | 0.02284 | 0.02347 | 294.6372 | 13462.0411 | 0.09998 | 0.09998 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.011891 | 0.001674 | 0.172
DLC6.4-b-s1 | DW | 30 | 0.34 | 0.2863 | 175469.6 | 837.2201 | 0.14699 | 0.13776 | 0.37045 | 0.34317 | 0.153 | 0.4734 | 0.38058 | 0.11188 | 0.11494 | 294.6372 | 2180.657 | 0.11562 | 0.11255 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000743 | 0.000109 | 0.011
DLC6.4-b-s1 | UW | 30 | 0.34 | 0.2863 | 175469.6 | 837.2201 | 0.14699 | 0.13776 | 0.3374 | 0.31249 | 0.1386 | 0.4275 | 0.34663 | 0.10189 | 0.10468 | 294.6372 | 2180.657 | 0.11287 | 0.11035 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000743 | 0.000109 | 0.011
DLC6.4-b-s2 | DW | 30 | 0.35 | 0.2957 | 175470.2 | 864.6999 | 0.15059 | 0.13894 | 0.37822 | 0.35037 | 0.1978 | 0.4973 | 0.38857 | 0.11422 | 0.11735 | 294.6372 | 2125.7536 | 0.11663 | 0.1128 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000811 | 0.00012 | 0.012
DLC6.4-b-s2 | UW | 30 | 0.35 | 0.2957 | 175470.2 | 864.6999 | 0.15059 | 0.13894 | 0.34464 | 0.31918 | 0.1801 | 0.4521 | 0.35407 | 0.10408 | 0.10693 | 294.6372 | 2125.7536 | 0.11368 | 0.11055 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000811 | 0.00012 | 0.012
DLC6.4-b-s3 | DW | 30 | 0.26 | 0.2795 | 175468.3 | 817.4539 | 0.14274 | 0.13393 | 0.36367 | 0.3398 | 0.1795 | 0.4803 | 0.37362 | 0.10983 | 0.11283 | 294.6372 | 2228.7838 | 0.11442 | 0.11142 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000684 | 9.8e-05 | 0.01
DLC6.4-b-s3 | UW | 30 | 0.26 | 0.2795 | 175468.3 | 817.4539 | 0.14274 | 0.13393 | 0.33054 | 0.3088 | 0.1627 | 0.4356 | 0.33958 | 0.09982 | 0.10255 | 294.6372 | 2228.7838 | 0.11183 | 0.10939 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000684 | 9.8e-05 | 0.01
DLC6.4-b-s4 | DW | 30 | 0.48 | 0.2864 | 175470.2 | 837.5652 | 0.14871 | 0.13731 | 0.36731 | 0.33797 | 0.1632 | 0.4992 | 0.37736 | 0.11093 | 0.11396 | 294.6372 | 2179.8969 | 0.11544 | 0.11185 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00103 | 0.000169 | 0.015
DLC6.4-b-s4 | UW | 30 | 0.48 | 0.2864 | 175470.2 | 837.5652 | 0.14871 | 0.13731 | 0.33618 | 0.30911 | 0.1477 | 0.4579 | 0.34537 | 0.10152 | 0.1043 | 294.6372 | 2179.8969 | 0.11283 | 0.10986 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00103 | 0.000169 | 0.015
DLC6.4-b-s5 | DW | 30 | 0.6 | 0.2881 | 175468.4 | 842.4775 | 0.14808 | 0.13621 | 0.36243 | 0.33499 | 0.1905 | 0.5193 | 0.37235 | 0.10946 | 0.11245 | 294.6372 | 2172.099 | 0.11466 | 0.11109 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.001469 | 0.000286 | 0.021
DLC6.4-b-s5 | UW | 30 | 0.6 | 0.2881 | 175468.4 | 842.4775 | 0.14808 | 0.13621 | 0.33339 | 0.30797 | 0.1735 | 0.4736 | 0.34251 | 0.10068 | 0.10344 | 294.6372 | 2172.099 | 0.11228 | 0.1093 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.001469 | 0.000286 | 0.021
DLC6.4-b-s6 | DW | 30 | 0.29 | 0.2761 | 175468.1 | 807.3047 | 0.13802 | 0.13132 | 0.35542 | 0.33847 | 0.1971 | 0.4615 | 0.36514 | 0.10734 | 0.11027 | 294.6372 | 2256.8705 | 0.11276 | 0.11054 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000671 | 9.5e-05 | 0.01
DLC6.4-b-s6 | UW | 30 | 0.29 | 0.2761 | 175468.1 | 807.3047 | 0.13802 | 0.13132 | 0.32281 | 0.30731 | 0.1775 | 0.4208 | 0.33164 | 0.09749 | 0.10016 | 294.6372 | 2256.8705 | 0.1105 | 0.10868 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000671 | 9.5e-05 | 0.01

## A1
DLC | 베어링 | 빈수 | k | rpm 30년 시간가중 | 30년 운전시간 [s] | 30년 회전수 | κ 30년가중 | κ 빈단순 | λ_in 30년가중 | λ_in 빈단순 | λ_in 최소 | λ_in 최대 | λ_out 30년가중 | h_min,in [µm] | h_min,out [µm] | ν [mm²/s] | ν₁ 30년가중 [mm²/s] | a_ISO 30년가중 | a_ISO 빈단순 | 포화 [%] | 윤활 체제 | D30_UW | D30_DW | 손상 기여 [%]
DLC1.2-a-s1 | DW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683763.2 | 1321345.494 | 1.1552 | 1.1552 | 3.2254 | 3.2254 | 3.1486 | 3.3003 | 3.3797 | 0.97407 | 1.0207 | 294.6372 | 255.0437 | 4.8092 | 4.809 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001714 | 4.5e-05 | 3.315
DLC1.2-a-s1 | UW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683763.2 | 1321345.494 | 1.1552 | 1.1552 | 2.8251 | 2.8251 | 2.7879 | 2.8555 | 2.9602 | 0.85318 | 0.89399 | 294.6372 | 255.0437 | 1.7831 | 1.7831 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001714 | 4.5e-05 | 3.315
DLC1.2-a-s2 | DW | 30 | 0.17 | 3.495 | 22683773.3 | 1321343.604 | 1.1552 | 1.1552 | 3.2258 | 3.2258 | 3.1357 | 3.2959 | 3.3801 | 0.97419 | 1.0208 | 294.6372 | 255.044 | 4.8171 | 4.8169 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001721 | 4.5e-05 | 3.329
DLC1.2-a-s2 | UW | 30 | 0.17 | 3.495 | 22683773.3 | 1321343.604 | 1.1552 | 1.1552 | 2.8251 | 2.8251 | 2.783 | 2.8648 | 2.9603 | 0.85319 | 0.89401 | 294.6372 | 255.044 | 1.7846 | 1.7845 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001721 | 4.5e-05 | 3.329
DLC1.2-a-s3 | DW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683784.1 | 1321359.48 | 1.1553 | 1.1553 | 3.2263 | 3.2263 | 3.1262 | 3.2947 | 3.3806 | 0.97434 | 1.021 | 294.6372 | 255.0416 | 4.8415 | 4.8413 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001736 | 4.7e-05 | 3.358
DLC1.2-a-s3 | UW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683784.1 | 1321359.48 | 1.1553 | 1.1553 | 2.8252 | 2.8252 | 2.7797 | 2.8567 | 2.9604 | 0.85321 | 0.89403 | 294.6372 | 255.0416 | 1.7865 | 1.7865 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001736 | 4.7e-05 | 3.358
DLC1.2-a-s4 | DW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683789.4 | 1321363.638 | 1.1553 | 1.1553 | 3.2216 | 3.2216 | 3.1537 | 3.3114 | 3.3757 | 0.97293 | 1.0195 | 294.6372 | 255.0409 | 4.7659 | 4.7663 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001762 | 4.7e-05 | 3.407
DLC1.2-a-s4 | UW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683789.4 | 1321363.638 | 1.1553 | 1.1553 | 2.8234 | 2.8234 | 2.792 | 2.8606 | 2.9585 | 0.85266 | 0.89346 | 294.6372 | 255.0409 | 1.7765 | 1.7765 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001762 | 4.7e-05 | 3.407
DLC1.2-a-s5 | DW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683777.3 | 1321343.982 | 1.1552 | 1.1552 | 3.229 | 3.229 | 3.1109 | 3.4174 | 3.3835 | 0.97517 | 1.0218 | 294.6372 | 255.044 | 4.9808 | 4.9808 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001799 | 5.1e-05 | 3.478
DLC1.2-a-s5 | UW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683777.3 | 1321343.982 | 1.1552 | 1.1552 | 2.8257 | 2.8257 | 2.7688 | 2.9017 | 2.9609 | 0.85335 | 0.89418 | 294.6372 | 255.044 | 1.7933 | 1.7933 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001799 | 5.1e-05 | 3.478
DLC1.2-a-s6 | DW | 30 | 0.18 | 3.4951 | 22683769.9 | 1321356.078 | 1.1553 | 1.1553 | 3.2252 | 3.2252 | 3.1548 | 3.3115 | 3.3795 | 0.974 | 1.0206 | 294.6372 | 255.042 | 4.8095 | 4.8099 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00174 | 4.6e-05 | 3.365
DLC1.2-a-s6 | UW | 30 | 0.18 | 3.4951 | 22683769.9 | 1321356.078 | 1.1553 | 1.1553 | 2.8244 | 2.8244 | 2.7942 | 2.861 | 2.9595 | 0.85297 | 0.89378 | 294.6372 | 255.042 | 1.7817 | 1.7818 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00174 | 4.6e-05 | 3.365
DLC1.2-b-s1 | DW | 30 | 0.2 | 3.6732 | 27424561.1 | 1678915.175 | 1.2057 | 1.2037 | 3.3993 | 3.3939 | 3.2212 | 3.7545 | 3.562 | 1.0266 | 1.0757 | 294.6372 | 244.7022 | 6.3651 | 6.3296 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001749 | 3.2e-05 | 3.383
DLC1.2-b-s1 | UW | 30 | 0.2 | 3.6732 | 27424561.1 | 1678915.175 | 1.2057 | 1.2037 | 2.9491 | 2.9448 | 2.8243 | 3.2204 | 3.0902 | 0.89062 | 0.93323 | 294.6372 | 244.7022 | 1.9476 | 1.9435 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001749 | 3.2e-05 | 3.383
DLC1.2-b-s2 | DW | 30 | 0.2 | 3.7119 | 27424584.6 | 1696607.016 | 1.2207 | 1.2139 | 3.4518 | 3.4297 | 3.2148 | 4.2629 | 3.6169 | 1.0424 | 1.0923 | 294.6372 | 242.5057 | 7.464 | 7.1722 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001707 | 3e-05 | 3.302
DLC1.2-b-s2 | UW | 30 | 0.2 | 3.7119 | 27424584.6 | 1696607.016 | 1.2207 | 1.2139 | 2.9843 | 2.9684 | 2.8168 | 3.5286 | 3.1271 | 0.90126 | 0.94438 | 294.6372 | 242.5057 | 1.9991 | 1.9791 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001707 | 3e-05 | 3.302
DLC1.2-b-s3 | DW | 30 | 0.2 | 3.7013 | 27424587.4 | 1691755.961 | 1.2156 | 1.2111 | 3.4241 | 3.4118 | 3.1864 | 3.8544 | 3.5879 | 1.0341 | 1.0835 | 294.6372 | 243.1186 | 6.4829 | 6.4052 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00171 | 3e-05 | 3.307
DLC1.2-b-s3 | UW | 30 | 0.2 | 3.7013 | 27424587.4 | 1691755.961 | 1.2156 | 1.2111 | 2.9708 | 2.961 | 2.8015 | 3.2929 | 3.113 | 0.89719 | 0.94011 | 294.6372 | 243.1186 | 1.9682 | 1.9591 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00171 | 3e-05 | 3.307
DLC1.2-b-s4 | DW | 30 | 0.2 | 3.6818 | 27424568.8 | 1682840.348 | 1.2087 | 1.206 | 3.4102 | 3.4025 | 3.1862 | 3.8166 | 3.5733 | 1.0299 | 1.0791 | 294.6372 | 244.2156 | 6.4659 | 6.4114 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001703 | 3e-05 | 3.294
DLC1.2-b-s4 | UW | 30 | 0.2 | 3.6818 | 27424568.8 | 1682840.348 | 1.2087 | 1.206 | 2.9567 | 2.9506 | 2.8177 | 3.207 | 3.0981 | 0.89291 | 0.93563 | 294.6372 | 244.2156 | 1.9589 | 1.9529 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001703 | 3e-05 | 3.294
DLC1.2-b-s5 | DW | 30 | 0.19 | 3.6933 | 27424576.1 | 1688108.187 | 1.2141 | 1.2089 | 3.4208 | 3.4088 | 3.1982 | 3.8717 | 3.5845 | 1.0331 | 1.0825 | 294.6372 | 243.5443 | 6.604 | 6.5595 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001786 | 3.4e-05 | 3.453
DLC1.2-b-s5 | UW | 30 | 0.19 | 3.6933 | 27424576.1 | 1688108.187 | 1.2141 | 1.2089 | 2.966 | 2.9554 | 2.8076 | 3.3219 | 3.1079 | 0.89572 | 0.93857 | 294.6372 | 243.5443 | 1.9623 | 1.9557 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001786 | 3.4e-05 | 3.453
DLC1.2-b-s6 | DW | 30 | 0.19 | 3.7207 | 27424551.5 | 1700637.756 | 1.22 | 1.2165 | 3.4399 | 3.4295 | 3.1638 | 3.8566 | 3.6044 | 1.0388 | 1.0885 | 294.6372 | 242.0793 | 6.6359 | 6.5569 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001704 | 2.9e-05 | 3.295
DLC1.2-b-s6 | UW | 30 | 0.19 | 3.7207 | 27424551.5 | 1700637.756 | 1.22 | 1.2165 | 2.9809 | 2.9729 | 2.7942 | 3.256 | 3.1235 | 0.90022 | 0.94329 | 294.6372 | 242.0793 | 1.9787 | 1.97 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.001704 | 2.9e-05 | 3.295
DLC1.2-c-s1 | DW | 30 | 0.22 | 4.7581 | 27028495.9 | 2143413.5144 | 1.5024 | 1.4914 | 4.0236 | 4.009 | 3.64 | 4.3502 | 4.2161 | 1.2151 | 1.2733 | 294.6372 | 197.3058 | 8.5396 | 8.6511 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001493 | 4.2e-05 | 2.888
DLC1.2-c-s1 | UW | 30 | 0.22 | 4.7581 | 27028495.9 | 2143413.5144 | 1.5024 | 1.4914 | 3.5939 | 3.5714 | 3.1463 | 4.0545 | 3.7658 | 1.0854 | 1.1373 | 294.6372 | 197.3058 | 2.4874 | 2.4775 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001493 | 4.2e-05 | 2.888
DLC1.2-c-s2 | DW | 30 | 0.24 | 4.7462 | 27028498.8 | 2138049.2504 | 1.5015 | 1.4882 | 4.0338 | 4.0103 | 3.4207 | 4.3994 | 4.2268 | 1.2182 | 1.2765 | 294.6372 | 197.6854 | 9.0908 | 9.0915 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001517 | 4.1e-05 | 2.934
DLC1.2-c-s2 | UW | 30 | 0.24 | 4.7462 | 27028498.8 | 2138049.2504 | 1.5015 | 1.4882 | 3.5964 | 3.5679 | 2.9866 | 4.0892 | 3.7685 | 1.0861 | 1.1381 | 294.6372 | 197.6854 | 2.5301 | 2.5092 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001517 | 4.1e-05 | 2.934
DLC1.2-c-s3 | DW | 30 | 0.23 | 4.7718 | 27028504.7 | 2149598.8576 | 1.5093 | 1.4947 | 4.0472 | 4.0168 | 3.5723 | 4.5653 | 4.2408 | 1.2223 | 1.2807 | 294.6372 | 196.7892 | 9.1067 | 8.9382 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001417 | 3.3e-05 | 2.74
DLC1.2-c-s3 | UW | 30 | 0.23 | 4.7718 | 27028504.7 | 2149598.8576 | 1.5093 | 1.4947 | 3.6229 | 3.5881 | 3.0928 | 4.0826 | 3.7962 | 1.0941 | 1.1464 | 294.6372 | 196.7892 | 2.5791 | 2.5374 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001417 | 3.3e-05 | 2.74
DLC1.2-c-s4 | DW | 30 | 0.24 | 4.7591 | 27028490.6 | 2143849.5016 | 1.4957 | 1.4923 | 4.0402 | 4.032 | 3.6302 | 4.5534 | 4.2335 | 1.2201 | 1.2785 | 294.6372 | 197.3562 | 9.8789 | 9.7982 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001515 | 3.4e-05 | 2.931
DLC1.2-c-s4 | UW | 30 | 0.24 | 4.7591 | 27028490.6 | 2143849.5016 | 1.4957 | 1.4923 | 3.5815 | 3.5729 | 3.1962 | 3.8786 | 3.7528 | 1.0816 | 1.1334 | 294.6372 | 197.3562 | 2.5118 | 2.499 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001515 | 3.4e-05 | 2.931
DLC1.2-c-s5 | DW | 30 | 0.23 | 4.7626 | 27028510.9 | 2145418.2448 | 1.501 | 1.4929 | 4.0386 | 4.0289 | 3.7322 | 4.4602 | 4.2318 | 1.2197 | 1.278 | 294.6372 | 197.185 | 9.3608 | 9.4837 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001516 | 4.3e-05 | 2.932
DLC1.2-c-s5 | UW | 30 | 0.23 | 4.7626 | 27028510.9 | 2145418.2448 | 1.501 | 1.4929 | 3.5888 | 3.5719 | 3.1944 | 3.9979 | 3.7605 | 1.0838 | 1.1357 | 294.6372 | 197.185 | 2.4856 | 2.4784 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001516 | 4.3e-05 | 2.932
DLC1.2-c-s6 | DW | 30 | 0.23 | 4.749 | 27028503.2 | 2139286.0488 | 1.4995 | 1.4891 | 4.0158 | 4.0044 | 3.6635 | 4.2617 | 4.208 | 1.2128 | 1.2708 | 294.6372 | 197.625 | 8.7423 | 8.919 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001579 | 5.4e-05 | 3.053
DLC1.2-c-s6 | UW | 30 | 0.23 | 4.749 | 27028503.2 | 2139286.0488 | 1.4995 | 1.4891 | 3.5811 | 3.5611 | 3.076 | 3.9794 | 3.7525 | 1.0815 | 1.1332 | 294.6372 | 197.625 | 2.4532 | 2.4514 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001579 | 5.4e-05 | 3.053
DLC1.2-d-s1 | DW | 30 | 0.24 | 5.8329 | 22911814.5 | 2227363.5482 | 1.7707 | 1.7669 | 4.4794 | 4.4764 | 4.1846 | 4.9071 | 4.6937 | 1.3528 | 1.4175 | 294.6372 | 166.6923 | 9.4523 | 9.6041 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001353 | 0.000116 | 2.616
DLC1.2-d-s1 | UW | 30 | 0.24 | 5.8329 | 22911814.5 | 2227363.5482 | 1.7707 | 1.7669 | 4.1779 | 4.1709 | 3.7438 | 4.4232 | 4.3777 | 1.2617 | 1.3221 | 294.6372 | 166.6923 | 2.9257 | 2.9283 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001353 | 0.000116 | 2.616
DLC1.2-d-s2 | DW | 30 | 0.23 | 5.7656 | 22911811.1 | 2201661.5358 | 1.7602 | 1.7493 | 4.4527 | 4.4387 | 3.9803 | 4.7033 | 4.6657 | 1.3447 | 1.409 | 294.6372 | 168.2435 | 8.2875 | 8.5217 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001301 | 8.1e-05 | 2.516
DLC1.2-d-s2 | UW | 30 | 0.23 | 5.7656 | 22911811.1 | 2201661.5358 | 1.7602 | 1.7493 | 4.1523 | 4.1294 | 3.5213 | 4.4398 | 4.3509 | 1.254 | 1.314 | 294.6372 | 168.2435 | 2.8715 | 2.8619 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001301 | 8.1e-05 | 2.516
DLC1.2-d-s3 | DW | 30 | 0.22 | 5.766 | 22911814 | 2201820.7464 | 1.7553 | 1.7499 | 4.4594 | 4.4553 | 4.1385 | 4.7522 | 4.6727 | 1.3467 | 1.4112 | 294.6372 | 168.2822 | 9.4772 | 9.7274 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001241 | 8.9e-05 | 2.401
DLC1.2-d-s3 | UW | 30 | 0.22 | 5.766 | 22911814 | 2201820.7464 | 1.7553 | 1.7499 | 4.1471 | 4.1369 | 3.6172 | 4.4028 | 4.3455 | 1.2524 | 1.3123 | 294.6372 | 168.2822 | 2.9072 | 2.909 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001241 | 8.9e-05 | 2.401
DLC1.2-d-s4 | DW | 30 | 0.23 | 5.7501 | 22911812.3 | 2195756.617 | 1.7545 | 1.7456 | 4.4446 | 4.431 | 3.9319 | 4.8552 | 4.6573 | 1.3423 | 1.4065 | 294.6372 | 168.6372 | 8.0059 | 8.0419 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001261 | 9e-05 | 2.439
DLC1.2-d-s4 | UW | 30 | 0.23 | 5.7501 | 22911812.3 | 2195756.617 | 1.7545 | 1.7456 | 4.1434 | 4.1245 | 3.4027 | 4.5201 | 4.3417 | 1.2513 | 1.3112 | 294.6372 | 168.6372 | 2.8889 | 2.8775 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001261 | 9e-05 | 2.439
DLC1.2-d-s5 | DW | 30 | 0.25 | 5.8435 | 22911822.4 | 2231423.9912 | 1.7738 | 1.7695 | 4.4869 | 4.4768 | 3.9915 | 5.0505 | 4.7015 | 1.355 | 1.4199 | 294.6372 | 166.4364 | 9.5335 | 9.4423 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001341 | 0.000117 | 2.594
DLC1.2-d-s5 | UW | 30 | 0.25 | 5.8435 | 22911822.4 | 2231423.9912 | 1.7738 | 1.7695 | 4.1883 | 4.1788 | 3.7323 | 4.4841 | 4.3887 | 1.2649 | 1.3254 | 294.6372 | 166.4364 | 2.9563 | 2.9465 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001341 | 0.000117 | 2.594
DLC1.2-d-s6 | DW | 30 | 0.24 | 5.7532 | 22911818.8 | 2196936.7608 | 1.7532 | 1.7466 | 4.4508 | 4.4406 | 4.0132 | 4.9112 | 4.6637 | 1.3441 | 1.4084 | 294.6372 | 168.5825 | 9.0388 | 9.1674 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001289 | 8.7e-05 | 2.493
DLC1.2-d-s6 | UW | 30 | 0.24 | 5.7532 | 22911818.8 | 2196936.7608 | 1.7532 | 1.7466 | 4.1442 | 4.1299 | 3.6715 | 4.4392 | 4.3424 | 1.2515 | 1.3114 | 294.6372 | 168.5825 | 2.9163 | 2.9082 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001289 | 8.7e-05 | 2.493
DLC1.2-e-s1 | DW | 30 | 0.27 | 6.1389 | 17096842.7 | 1749253.5214 | 1.8456 | 1.8437 | 4.6548 | 4.6497 | 4.2619 | 5.9501 | 4.8775 | 1.4058 | 1.473 | 294.6372 | 159.782 | 9.3557 | 9.3197 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.001007 | 8e-05 | 1.948
DLC1.2-e-s1 | UW | 30 | 0.27 | 6.1389 | 17096842.7 | 1749253.5214 | 1.8456 | 1.8437 | 4.3349 | 4.3313 | 4.0563 | 4.7 | 4.5423 | 1.3091 | 1.3718 | 294.6372 | 159.782 | 3.1071 | 3.1039 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001007 | 8e-05 | 1.948
DLC1.2-e-s2 | DW | 30 | 0.29 | 6.0798 | 17096840.8 | 1732417.071 | 1.8306 | 1.8289 | 4.607 | 4.6015 | 4.2859 | 5.2974 | 4.8274 | 1.3913 | 1.4579 | 294.6372 | 161.0718 | 9.4622 | 9.3705 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000997 | 8.1e-05 | 1.928
DLC1.2-e-s2 | UW | 30 | 0.29 | 6.0798 | 17096840.8 | 1732417.071 | 1.8306 | 1.8289 | 4.3146 | 4.3107 | 4.0795 | 4.6822 | 4.521 | 1.303 | 1.3654 | 294.6372 | 161.0718 | 3.1381 | 3.1307 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000997 | 8.1e-05 | 1.928
DLC1.2-e-s3 | DW | 30 | 0.27 | 6.0684 | 17096859 | 1729178.6127 | 1.8297 | 1.8259 | 4.6344 | 4.6244 | 4.1463 | 5.1517 | 4.8561 | 1.3996 | 1.4665 | 294.6372 | 161.3056 | 9.3232 | 9.2435 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000844 | 5e-05 | 1.632
DLC1.2-e-s3 | UW | 30 | 0.27 | 6.0684 | 17096859 | 1729178.6127 | 1.8297 | 1.8259 | 4.3141 | 4.3053 | 3.8126 | 4.617 | 4.5206 | 1.3029 | 1.3652 | 294.6372 | 161.3056 | 3.168 | 3.1539 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000844 | 5e-05 | 1.632
DLC1.2-e-s4 | DW | 30 | 0.29 | 6.1569 | 17096847 | 1754406.5077 | 1.85 | 1.8482 | 4.6743 | 4.6681 | 4.2799 | 5.2827 | 4.8979 | 1.4116 | 1.4792 | 294.6372 | 159.3937 | 10.6841 | 10.5962 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000893 | 7.1e-05 | 1.727
DLC1.2-e-s4 | UW | 30 | 0.29 | 6.1569 | 17096847 | 1754406.5077 | 1.85 | 1.8482 | 4.352 | 4.3479 | 4.1131 | 4.6481 | 4.5602 | 1.3143 | 1.3772 | 294.6372 | 159.3937 | 3.1648 | 3.1574 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000893 | 7.1e-05 | 1.727
DLC1.2-e-s5 | DW | 30 | 0.25 | 6.1359 | 17096847.7 | 1748415.3456 | 1.8444 | 1.843 | 4.6754 | 4.6715 | 4.188 | 5.2816 | 4.899 | 1.412 | 1.4795 | 294.6372 | 159.8498 | 11.8952 | 11.8882 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000931 | 8.3e-05 | 1.801
DLC1.2-e-s5 | UW | 30 | 0.25 | 6.1359 | 17096847.7 | 1748415.3456 | 1.8444 | 1.843 | 4.3398 | 4.3372 | 4.0803 | 4.6218 | 4.5474 | 1.3106 | 1.3733 | 294.6372 | 159.8498 | 3.169 | 3.1664 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000931 | 8.3e-05 | 1.801
DLC1.2-e-s6 | DW | 30 | 0.28 | 6.1355 | 17096845 | 1748300.246 | 1.8442 | 1.8429 | 4.6625 | 4.6597 | 4.2974 | 5.2618 | 4.8856 | 1.4081 | 1.4754 | 294.6372 | 159.8591 | 10.2916 | 10.2757 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000934 | 6.7e-05 | 1.807
DLC1.2-e-s6 | UW | 30 | 0.28 | 6.1355 | 17096845 | 1748300.246 | 1.8442 | 1.8429 | 4.3377 | 4.3359 | 4.1529 | 4.4923 | 4.5452 | 1.31 | 1.3727 | 294.6372 | 159.8591 | 3.1458 | 3.1474 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000934 | 6.7e-05 | 1.807
DLC1.2-f-s1 | DW | 30 | 0.34 | 6.1628 | 11383897.2 | 1169273.2394 | 1.8514 | 1.8497 | 4.7601 | 4.7569 | 4.3568 | 5.2952 | 4.9879 | 1.4376 | 1.5063 | 294.6372 | 159.2687 | 12.6595 | 12.6933 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000522 | 2.7e-05 | 1.01
DLC1.2-f-s1 | UW | 30 | 0.34 | 6.1628 | 11383897.2 | 1169273.2394 | 1.8514 | 1.8497 | 4.3594 | 4.356 | 4.1424 | 4.6807 | 4.568 | 1.3166 | 1.3795 | 294.6372 | 159.2687 | 3.3437 | 3.3407 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000522 | 2.7e-05 | 1.01
DLC1.2-f-s2 | DW | 30 | 0.34 | 6.1745 | 11383897.4 | 1171495.9543 | 1.8539 | 1.8526 | 4.7803 | 4.777 | 4.3828 | 5.0811 | 5.009 | 1.4437 | 1.5127 | 294.6372 | 159.0211 | 12.1487 | 12.1418 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000474 | 2e-05 | 0.917
DLC1.2-f-s2 | UW | 30 | 0.34 | 6.1745 | 11383897.4 | 1171495.9543 | 1.8539 | 1.8526 | 4.3638 | 4.3613 | 4.1822 | 4.5893 | 4.5726 | 1.3179 | 1.3809 | 294.6372 | 159.0211 | 3.3453 | 3.3432 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000474 | 2e-05 | 0.917
DLC1.2-f-s3 | DW | 30 | 0.36 | 6.1774 | 11383897.6 | 1172050.2577 | 1.8546 | 1.8533 | 4.7458 | 4.7434 | 4.3742 | 5.3383 | 4.9728 | 1.4332 | 1.5018 | 294.6372 | 158.9592 | 13.4356 | 13.4293 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000579 | 4.4e-05 | 1.119
DLC1.2-f-s3 | UW | 30 | 0.36 | 6.1774 | 11383897.6 | 1172050.2577 | 1.8546 | 1.8533 | 4.3676 | 4.3656 | 4.1597 | 4.715 | 4.5765 | 1.319 | 1.3821 | 294.6372 | 158.9592 | 3.4081 | 3.4075 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000579 | 4.4e-05 | 1.119
DLC1.2-f-s4 | DW | 30 | 0.34 | 6.1753 | 11383895.3 | 1171649.9907 | 1.8545 | 1.8527 | 4.8026 | 4.7977 | 4.1601 | 5.4108 | 5.0323 | 1.4504 | 1.5198 | 294.6372 | 159.0011 | 14.1744 | 14.1193 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000539 | 3.3e-05 | 1.043
DLC1.2-f-s4 | UW | 30 | 0.34 | 6.1753 | 11383895.3 | 1171649.9907 | 1.8545 | 1.8527 | 4.3665 | 4.363 | 4.0227 | 4.6223 | 4.5754 | 1.3187 | 1.3818 | 294.6372 | 159.0011 | 3.3961 | 3.3926 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000539 | 3.3e-05 | 1.043
DLC1.2-f-s5 | DW | 30 | 0.33 | 6.1788 | 11383901.7 | 1172313.5613 | 1.855 | 1.8537 | 4.8138 | 4.8094 | 4.1003 | 5.4727 | 5.0441 | 1.4538 | 1.5233 | 294.6372 | 158.9292 | 15.6747 | 15.6229 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000541 | 3.4e-05 | 1.046
DLC1.2-f-s5 | UW | 30 | 0.33 | 6.1788 | 11383901.7 | 1172313.5613 | 1.855 | 1.8537 | 4.3807 | 4.3778 | 4.0154 | 4.8017 | 4.5903 | 1.323 | 1.3863 | 294.6372 | 158.9292 | 3.5237 | 3.5173 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000541 | 3.4e-05 | 1.046
DLC1.2-f-s6 | DW | 30 | 0.37 | 6.1806 | 11383895.8 | 1172662.799 | 1.8558 | 1.8541 | 4.7406 | 4.7364 | 4.2572 | 5.264 | 4.9674 | 1.4317 | 1.5002 | 294.6372 | 158.8871 | 11.3261 | 11.2891 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000538 | 3.2e-05 | 1.04
DLC1.2-f-s6 | UW | 30 | 0.37 | 6.1806 | 11383895.8 | 1172662.799 | 1.8558 | 1.8541 | 4.3678 | 4.3645 | 4.034 | 4.7191 | 4.5767 | 1.3191 | 1.3822 | 294.6372 | 158.8871 | 3.3683 | 3.3646 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000538 | 3.2e-05 | 1.04
DLC1.2-g-s1 | DW | 30 | 0.38 | 6.1828 | 6805133.8 | 701251.3116 | 1.8562 | 1.8547 | 4.8457 | 4.8422 | 4.3354 | 5.3503 | 5.0775 | 1.4634 | 1.5334 | 294.6372 | 158.8416 | 15.0686 | 15.0703 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000277 | 1.3e-05 | 0.536
DLC1.2-g-s1 | UW | 30 | 0.38 | 6.1828 | 6805133.8 | 701251.3116 | 1.8562 | 1.8547 | 4.382 | 4.3787 | 4.2194 | 4.8752 | 4.5916 | 1.3234 | 1.3867 | 294.6372 | 158.8416 | 3.6171 | 3.6103 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000277 | 1.3e-05 | 0.536
DLC1.2-g-s2 | DW | 30 | 0.38 | 6.1833 | 6805136.5 | 701305.9704 | 1.856 | 1.8548 | 4.8665 | 4.863 | 4.4347 | 5.4696 | 5.0994 | 1.4697 | 1.54 | 294.6372 | 158.8337 | 17.4296 | 17.3796 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000297 | 1.7e-05 | 0.575
DLC1.2-g-s2 | UW | 30 | 0.38 | 6.1833 | 6805136.5 | 701305.9704 | 1.856 | 1.8548 | 4.3881 | 4.3861 | 4.0886 | 4.7777 | 4.598 | 1.3252 | 1.3886 | 294.6372 | 158.8337 | 3.7098 | 3.7092 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000297 | 1.7e-05 | 0.575
DLC1.2-g-s3 | DW | 30 | 0.41 | 6.1798 | 6805132.4 | 700911.1116 | 1.8554 | 1.8539 | 4.9498 | 4.9459 | 4.3621 | 5.5363 | 5.1866 | 1.4948 | 1.5664 | 294.6372 | 158.9053 | 20.8861 | 20.823 | 10 | 유체 (λ≥3) | 0.00027 | 1.1e-05 | 0.522
DLC1.2-g-s3 | UW | 30 | 0.41 | 6.1798 | 6805132.4 | 700911.1116 | 1.8554 | 1.8539 | 4.3816 | 4.3783 | 4.1025 | 4.731 | 4.5912 | 1.3232 | 1.3865 | 294.6372 | 158.9053 | 3.6687 | 3.663 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00027 | 1.1e-05 | 0.522
DLC1.2-g-s4 | DW | 30 | 0.39 | 6.1818 | 6805131.1 | 701135.8704 | 1.8553 | 1.8545 | 4.82 | 4.8191 | 4.4868 | 5.3728 | 5.0506 | 1.4557 | 1.5253 | 294.6372 | 158.8677 | 13.9757 | 14.0101 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000321 | 1.4e-05 | 0.621
DLC1.2-g-s4 | UW | 30 | 0.39 | 6.1818 | 6805131.1 | 701135.8704 | 1.8553 | 1.8545 | 4.3858 | 4.3841 | 4.1281 | 4.9047 | 4.5956 | 1.3245 | 1.3879 | 294.6372 | 158.8677 | 3.7255 | 3.7249 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000321 | 1.4e-05 | 0.621
DLC1.2-g-s5 | DW | 30 | 0.4 | 6.1835 | 6805136.5 | 701324.7948 | 1.8562 | 1.8548 | 4.8834 | 4.8786 | 4.3976 | 5.7157 | 5.117 | 1.4748 | 1.5453 | 294.6372 | 158.8287 | 16.7505 | 16.6294 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000297 | 1.1e-05 | 0.574
DLC1.2-g-s5 | UW | 30 | 0.4 | 6.1835 | 6805136.5 | 701324.7948 | 1.8562 | 1.8548 | 4.3979 | 4.394 | 4.0641 | 4.9379 | 4.6083 | 1.3282 | 1.3917 | 294.6372 | 158.8287 | 3.8237 | 3.8088 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000297 | 1.1e-05 | 0.574
DLC1.2-g-s6 | DW | 30 | 0.4 | 6.1875 | 6805133.9 | 701776.467 | 1.8567 | 1.8559 | 4.8363 | 4.8347 | 4.3378 | 5.747 | 5.0677 | 1.4606 | 1.5305 | 294.6372 | 158.7478 | 15.0751 | 15.0809 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000321 | 1.5e-05 | 0.621
DLC1.2-g-s6 | UW | 30 | 0.4 | 6.1875 | 6805133.9 | 701776.467 | 1.8567 | 1.8559 | 4.3913 | 4.39 | 4.0506 | 4.8105 | 4.6014 | 1.3262 | 1.3896 | 294.6372 | 158.7478 | 3.724 | 3.7257 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000321 | 1.5e-05 | 0.621
DLC1.2-h-s1 | DW | 30 | 0.44 | 6.1873 | 3676212.4 | 379097.8309 | 1.8568 | 1.8558 | 4.802 | 4.7996 | 4.3066 | 5.3852 | 5.0317 | 1.4502 | 1.5196 | 294.6372 | 158.7502 | 12.8351 | 12.8189 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000164 | 1.2e-05 | 0.318
DLC1.2-h-s1 | UW | 30 | 0.44 | 6.1873 | 3676212.4 | 379097.8309 | 1.8568 | 1.8558 | 4.4158 | 4.4134 | 4.0778 | 4.7655 | 4.627 | 1.3336 | 1.3974 | 294.6372 | 158.7502 | 3.9373 | 3.9339 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000164 | 1.2e-05 | 0.318
DLC1.2-h-s2 | DW | 30 | 0.47 | 6.1829 | 3676213.2 | 378825.469 | 1.8559 | 1.8547 | 4.8325 | 4.8291 | 4.3431 | 5.5014 | 5.0637 | 1.4594 | 1.5292 | 294.6372 | 158.8434 | 14.1547 | 14.1381 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000146 | 7e-06 | 0.283
DLC1.2-h-s2 | UW | 30 | 0.47 | 6.1829 | 3676213.2 | 378825.469 | 1.8559 | 1.8547 | 4.4333 | 4.4304 | 4.1195 | 5.0113 | 4.6453 | 1.3388 | 1.4029 | 294.6372 | 158.8434 | 4.1733 | 4.1639 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000146 | 7e-06 | 0.283
DLC1.2-h-s3 | DW | 30 | 0.45 | 6.1891 | 3676212.4 | 379206.0161 | 1.8569 | 1.8563 | 4.8263 | 4.8254 | 4.4614 | 5.3864 | 5.0572 | 1.4575 | 1.5273 | 294.6372 | 158.7149 | 14.3544 | 14.3737 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000142 | 7e-06 | 0.274
DLC1.2-h-s3 | UW | 30 | 0.45 | 6.1891 | 3676212.4 | 379206.0161 | 1.8569 | 1.8563 | 4.4306 | 4.4284 | 4.1602 | 4.8641 | 4.6426 | 1.338 | 1.4021 | 294.6372 | 158.7149 | 4.1684 | 4.1581 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000142 | 7e-06 | 0.274
DLC1.2-h-s4 | DW | 30 | 0.45 | 6.1844 | 3676212.2 | 378921.0346 | 1.8561 | 1.8551 | 4.8496 | 4.8472 | 4.4276 | 5.3169 | 5.0816 | 1.4646 | 1.5347 | 294.6372 | 158.8116 | 15.0944 | 15.1006 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000143 | 7e-06 | 0.276
DLC1.2-h-s4 | UW | 30 | 0.45 | 6.1844 | 3676212.2 | 378921.0346 | 1.8561 | 1.8551 | 4.4445 | 4.4423 | 4.153 | 4.9689 | 4.6571 | 1.3422 | 1.4064 | 294.6372 | 158.8116 | 4.3609 | 4.3549 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000143 | 7e-06 | 0.276
DLC1.2-h-s5 | DW | 30 | 0.44 | 6.1854 | 3676212.1 | 378979.9054 | 1.8566 | 1.8553 | 4.8321 | 4.8308 | 4.4952 | 5.5448 | 5.0633 | 1.4593 | 1.5291 | 294.6372 | 158.7889 | 13.7062 | 13.7305 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000144 | 7e-06 | 0.279
DLC1.2-h-s5 | UW | 30 | 0.44 | 6.1854 | 3676212.1 | 378979.9054 | 1.8566 | 1.8553 | 4.4338 | 4.431 | 4.0874 | 4.8809 | 4.646 | 1.339 | 1.4031 | 294.6372 | 158.7889 | 4.1682 | 4.1651 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000144 | 7e-06 | 0.279
DLC1.2-h-s6 | DW | 30 | 0.46 | 6.1857 | 3676212.6 | 379000.06 | 1.8563 | 1.8554 | 4.9227 | 4.9227 | 4.5129 | 5.9138 | 5.1583 | 1.4867 | 1.5578 | 294.6372 | 158.7847 | 17.627 | 17.7502 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0.000139 | 6e-06 | 0.27
DLC1.2-h-s6 | UW | 30 | 0.46 | 6.1857 | 3676212.6 | 379000.06 | 1.8563 | 1.8554 | 4.4155 | 4.415 | 4.2058 | 4.8663 | 4.6268 | 1.3335 | 1.3973 | 294.6372 | 158.7847 | 4.0177 | 4.0269 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000139 | 6e-06 | 0.27
DLC1.2-i-s1 | DW | 30 | 0.56 | 6.1852 | 1798500 | 185401.3431 | 1.8566 | 1.8553 | 4.8126 | 4.8089 | 4.3398 | 5.3908 | 5.0429 | 1.4534 | 1.523 | 294.6372 | 158.7919 | 12.4455 | 12.4047 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-05 | 3e-06 | 0.116
DLC1.2-i-s1 | UW | 30 | 0.56 | 6.1852 | 1798500 | 185401.3431 | 1.8566 | 1.8553 | 4.5018 | 4.4977 | 4.0942 | 4.9224 | 4.7171 | 1.3595 | 1.4246 | 294.6372 | 158.7919 | 4.8629 | 4.8488 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-05 | 3e-06 | 0.116
DLC1.2-i-s2 | DW | 30 | 0.46 | 6.1875 | 1798499.9 | 185469.5548 | 1.8571 | 1.8558 | 4.8604 | 4.8601 | 4.4921 | 5.3593 | 5.0929 | 1.4678 | 1.5381 | 294.6372 | 158.7448 | 15.5592 | 15.6694 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 5.7e-05 | 4e-06 | 0.111
DLC1.2-i-s2 | UW | 30 | 0.46 | 6.1875 | 1798499.9 | 185469.5548 | 1.8571 | 1.8558 | 4.5052 | 4.5017 | 4.1277 | 5.0652 | 4.7207 | 1.3606 | 1.4257 | 294.6372 | 158.7448 | 5.0604 | 5.0457 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5.7e-05 | 4e-06 | 0.111
DLC1.2-i-s3 | DW | 30 | 0.45 | 6.1877 | 1798499.5 | 185477.6767 | 1.8575 | 1.8559 | 4.8732 | 4.8682 | 4.1575 | 5.7697 | 5.1063 | 1.4717 | 1.5421 | 294.6372 | 158.736 | 15.5962 | 15.5555 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 6.1e-05 | 4e-06 | 0.118
DLC1.2-i-s3 | UW | 30 | 0.45 | 6.1877 | 1798499.5 | 185477.6767 | 1.8575 | 1.8559 | 4.5136 | 4.5081 | 3.8641 | 5.0726 | 4.7295 | 1.3631 | 1.4283 | 294.6372 | 158.736 | 5.0996 | 5.0741 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6.1e-05 | 4e-06 | 0.118
DLC1.2-i-s4 | DW | 30 | 0.52 | 6.1833 | 1798499.2 | 185345.5989 | 1.8564 | 1.8548 | 4.9018 | 4.8994 | 4.3669 | 5.327 | 5.1363 | 1.4804 | 1.5512 | 294.6372 | 158.8297 | 16.5322 | 16.5571 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5.1e-05 | 4e-06 | 0.099
DLC1.2-i-s4 | UW | 30 | 0.52 | 6.1833 | 1798499.2 | 185345.5989 | 1.8564 | 1.8548 | 4.4666 | 4.4629 | 4.1439 | 4.8963 | 4.6803 | 1.3489 | 1.4135 | 294.6372 | 158.8297 | 4.6074 | 4.6002 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5.1e-05 | 4e-06 | 0.099
DLC1.2-i-s5 | DW | 30 | 0.53 | 6.1864 | 1798500.1 | 185436.4979 | 1.857 | 1.8556 | 4.8832 | 4.8827 | 4.325 | 5.5526 | 5.1169 | 1.4747 | 1.5453 | 294.6372 | 158.7666 | 16.4608 | 16.5547 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 6.1e-05 | 7e-06 | 0.117
DLC1.2-i-s5 | UW | 30 | 0.53 | 6.1864 | 1798500.1 | 185436.4979 | 1.857 | 1.8556 | 4.4448 | 4.4425 | 4.1615 | 5.0458 | 4.6575 | 1.3423 | 1.4066 | 294.6372 | 158.7666 | 4.2324 | 4.238 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6.1e-05 | 7e-06 | 0.117
DLC1.2-i-s6 | DW | 30 | 0.55 | 6.1878 | 1798500.1 | 185480.2541 | 1.857 | 1.8559 | 4.8721 | 4.8699 | 4.3524 | 5.3943 | 5.1052 | 1.4714 | 1.5418 | 294.6372 | 158.7389 | 16.4217 | 16.3632 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 5.2e-05 | 4e-06 | 0.1
DLC1.2-i-s6 | UW | 30 | 0.55 | 6.1878 | 1798500.1 | 185480.2541 | 1.857 | 1.8559 | 4.508 | 4.5034 | 4.1184 | 5.0609 | 4.7237 | 1.3614 | 1.4265 | 294.6372 | 158.7389 | 5.0256 | 4.9951 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5.2e-05 | 4e-06 | 0.1
DLC1.2-j-s1 | DW | 30 | 0.55 | 6.19 | 799333.2 | 82465.0391 | 1.8575 | 1.8565 | 4.8011 | 4.7992 | 4.3194 | 5.2616 | 5.0308 | 1.4499 | 1.5193 | 294.6372 | 158.6922 | 12.8988 | 12.8918 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2e-05 | 3e-06 | 0.038
DLC1.2-j-s1 | UW | 30 | 0.55 | 6.19 | 799333.2 | 82465.0391 | 1.8575 | 1.8565 | 4.5323 | 4.5301 | 4.2075 | 5.0809 | 4.7491 | 1.3687 | 1.4342 | 294.6372 | 158.6922 | 5.1303 | 5.1251 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2e-05 | 3e-06 | 0.038
DLC1.2-j-s2 | DW | 30 | 0.58 | 6.1843 | 799333.1 | 82388.6888 | 1.8566 | 1.855 | 4.7789 | 4.7768 | 4.3467 | 5.3036 | 5.0075 | 1.4432 | 1.5123 | 294.6372 | 158.8095 | 11.5261 | 11.531 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 3e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s2 | UW | 30 | 0.58 | 6.1843 | 799333.1 | 82388.6888 | 1.8566 | 1.855 | 4.5166 | 4.5123 | 4.0413 | 4.9988 | 4.7327 | 1.364 | 1.4293 | 294.6372 | 158.8095 | 4.9574 | 4.9456 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 3e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s3 | DW | 30 | 0.57 | 6.1829 | 799333.5 | 82369.5613 | 1.8562 | 1.8547 | 4.7804 | 4.778 | 4.3644 | 5.2357 | 5.0091 | 1.4437 | 1.5128 | 294.6372 | 158.841 | 11.8356 | 11.8583 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 2e-06 | 0.042
DLC1.2-j-s3 | UW | 30 | 0.57 | 6.1829 | 799333.5 | 82369.5613 | 1.8562 | 1.8547 | 4.5193 | 4.5157 | 4.1027 | 4.9224 | 4.7355 | 1.3648 | 1.4301 | 294.6372 | 158.841 | 4.9752 | 4.9657 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 2e-06 | 0.042
DLC1.2-j-s4 | DW | 30 | 0.55 | 6.1876 | 799333.2 | 82432.7248 | 1.8568 | 1.8559 | 4.7923 | 4.791 | 4.3478 | 5.2364 | 5.0215 | 1.4473 | 1.5165 | 294.6372 | 158.744 | 11.8872 | 11.9011 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 2e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s4 | UW | 30 | 0.55 | 6.1876 | 799333.2 | 82432.7248 | 1.8568 | 1.8559 | 4.5236 | 4.5196 | 4.1999 | 5.0506 | 4.74 | 1.3661 | 1.4315 | 294.6372 | 158.744 | 5.0477 | 5.0267 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 2e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s5 | DW | 30 | 0.59 | 6.1815 | 799333.3 | 82351.2863 | 1.8562 | 1.8543 | 4.7922 | 4.7902 | 4.3312 | 5.3182 | 5.0214 | 1.4472 | 1.5165 | 294.6372 | 158.8673 | 12.9015 | 12.9613 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2e-05 | 3e-06 | 0.039
DLC1.2-j-s5 | UW | 30 | 0.59 | 6.1815 | 799333.3 | 82351.2863 | 1.8562 | 1.8543 | 4.5177 | 4.5143 | 4.1917 | 4.9049 | 4.7338 | 1.3643 | 1.4296 | 294.6372 | 158.8673 | 4.9057 | 4.9066 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2e-05 | 3e-06 | 0.039
DLC1.2-j-s6 | DW | 30 | 0.61 | 6.1806 | 799332.8 | 82338.952 | 1.856 | 1.8541 | 4.7748 | 4.7708 | 4.3861 | 5.2907 | 5.0032 | 1.442 | 1.511 | 294.6372 | 158.8869 | 11.5022 | 11.4998 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 2e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s6 | UW | 30 | 0.61 | 6.1806 | 799332.8 | 82338.952 | 1.856 | 1.8541 | 4.586 | 4.5837 | 4.0153 | 4.9824 | 4.8054 | 1.385 | 1.4512 | 294.6372 | 158.8869 | 5.7727 | 5.7821 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.1e-05 | 2e-06 | 0.04
DLC1.2-k-s1 | DW | 30 | 0.65 | 6.1884 | 322973.8 | 33311.3723 | 1.8575 | 1.856 | 4.6611 | 4.6588 | 4.3051 | 5.1385 | 4.8841 | 1.4077 | 1.475 | 294.6372 | 158.7243 | 8.4222 | 8.4262 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 2e-06 | 0.014
DLC1.2-k-s1 | UW | 30 | 0.65 | 6.1884 | 322973.8 | 33311.3723 | 1.8575 | 1.856 | 4.6151 | 4.6117 | 4.101 | 5.1585 | 4.8359 | 1.3938 | 1.4604 | 294.6372 | 158.7243 | 5.7714 | 5.7666 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 2e-06 | 0.014
DLC1.2-k-s2 | DW | 30 | 0.69 | 6.1905 | 322973.7 | 33322.5454 | 1.8574 | 1.8566 | 4.6919 | 4.6915 | 4.3574 | 5.3058 | 4.9164 | 1.417 | 1.4848 | 294.6372 | 158.6848 | 9.7477 | 9.7644 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5e-06 | 2e-06 | 0.01
DLC1.2-k-s2 | UW | 30 | 0.69 | 6.1905 | 322973.7 | 33322.5454 | 1.8574 | 1.8566 | 4.6357 | 4.6344 | 4.1797 | 4.9561 | 4.8575 | 1.4 | 1.4669 | 294.6372 | 158.6848 | 6.0226 | 6.0277 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5e-06 | 2e-06 | 0.01
DLC1.2-k-s3 | DW | 30 | 0.67 | 6.1904 | 322973.9 | 33322.3139 | 1.8578 | 1.8566 | 4.6613 | 4.6606 | 4.3272 | 5.284 | 4.8843 | 1.4077 | 1.4751 | 294.6372 | 158.6826 | 9.2108 | 9.2285 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 2e-06 | 0.013
DLC1.2-k-s3 | UW | 30 | 0.67 | 6.1904 | 322973.9 | 33322.3139 | 1.8578 | 1.8566 | 4.6225 | 4.6181 | 4.1287 | 4.986 | 4.8436 | 1.396 | 1.4628 | 294.6372 | 158.6826 | 5.8171 | 5.7987 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 2e-06 | 0.013
DLC1.2-k-s4 | DW | 30 | 0.63 | 6.1874 | 322973.9 | 33306.0926 | 1.8569 | 1.8558 | 4.6793 | 4.6765 | 4.2906 | 5.2905 | 4.9032 | 1.4131 | 1.4808 | 294.6372 | 158.7476 | 10.6807 | 10.655 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-05 | 3e-06 | 0.018
DLC1.2-k-s4 | UW | 30 | 0.63 | 6.1874 | 322973.9 | 33306.0926 | 1.8569 | 1.8558 | 4.586 | 4.5842 | 3.9512 | 4.9388 | 4.8054 | 1.385 | 1.4512 | 294.6372 | 158.7476 | 5.4991 | 5.501 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-05 | 3e-06 | 0.018
DLC1.2-k-s5 | DW | 30 | 0.52 | 6.1895 | 322973.7 | 33317.5293 | 1.8576 | 1.8563 | 4.7341 | 4.734 | 4.1893 | 5.2281 | 4.9605 | 1.4297 | 1.4981 | 294.6372 | 158.7016 | 11.6064 | 11.7002 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 3e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s5 | UW | 30 | 0.52 | 6.1895 | 322973.7 | 33317.5293 | 1.8576 | 1.8563 | 4.6358 | 4.6316 | 4.1748 | 5.0649 | 4.8576 | 1.4 | 1.467 | 294.6372 | 158.7016 | 6.2703 | 6.2495 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 3e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s6 | DW | 30 | 0.61 | 6.1905 | 322974 | 33322.6046 | 1.8578 | 1.8566 | 4.7367 | 4.7351 | 4.3392 | 5.4742 | 4.9633 | 1.4305 | 1.4989 | 294.6372 | 158.6812 | 12.5526 | 12.5572 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 2e-06 | 0.013
DLC1.2-k-s6 | UW | 30 | 0.61 | 6.1905 | 322974 | 33322.6046 | 1.8578 | 1.8566 | 4.596 | 4.5945 | 4.0822 | 5.0803 | 4.8158 | 1.388 | 1.4544 | 294.6372 | 158.6812 | 5.5444 | 5.5543 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 2e-06 | 0.013
DLC2.4.1-a-s1 | DW | 3 | 0.3 | 3.7585 | 3005 | 188.24 | 1.6398 | 1.1823 | 4.1421 | 3.0637 | 0.9936 | 4.9993 | 4.3402 | 1.2509 | 1.3108 | 294.6372 | 228.6448 | 6.7966 | 4.1916 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s1 | UW | 3 | 0.3 | 3.7585 | 3005 | 188.24 | 1.6398 | 1.1823 | 3.8927 | 2.8533 | 0.8893 | 4.7526 | 4.0789 | 1.1756 | 1.2318 | 294.6372 | 228.6448 | 2.9253 | 1.893 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s2 | DW | 3 | 0.37 | 3.6223 | 3005 | 181.4145 | 1.6078 | 1.1448 | 3.9983 | 2.9327 | 0.9315 | 4.8068 | 4.1896 | 1.2075 | 1.2652 | 294.6372 | 235.2188 | 5.0338 | 3.153 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s2 | UW | 3 | 0.37 | 3.6223 | 3005 | 181.4145 | 1.6078 | 1.1448 | 3.7582 | 2.7323 | 0.8343 | 4.5657 | 3.9381 | 1.135 | 1.1893 | 294.6372 | 235.2188 | 2.4216 | 1.5858 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s3 | DW | 3 | 0.33 | 3.8011 | 3005 | 190.374 | 1.6397 | 1.1951 | 4.0282 | 3.0257 | 1.024 | 4.8135 | 4.2209 | 1.2165 | 1.2747 | 294.6372 | 226.9887 | 4.453 | 2.9016 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s3 | UW | 3 | 0.33 | 3.8011 | 3005 | 190.374 | 1.6397 | 1.1951 | 3.7928 | 2.8233 | 0.9198 | 4.5889 | 3.9743 | 1.1454 | 1.2002 | 294.6372 | 226.9887 | 2.2828 | 1.5438 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s4 | DW | 3 | 0.45 | 3.4898 | 3005 | 174.781 | 1.6102 | 1.105 | 4.0239 | 2.8431 | 0.8307 | 4.8725 | 4.2164 | 1.2152 | 1.2733 | 294.6372 | 241.163 | 5.5073 | 3.2759 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s4 | UW | 3 | 0.45 | 3.4898 | 3005 | 174.781 | 1.6102 | 1.105 | 3.7301 | 2.6225 | 0.7475 | 4.5365 | 3.9086 | 1.1265 | 1.1804 | 294.6372 | 241.163 | 2.2954 | 1.4617 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s5 | DW | 3 | 0.43 | 3.7181 | 3005 | 186.215 | 1.6633 | 1.1684 | 4.1191 | 2.9824 | 0.9441 | 4.9828 | 4.3162 | 1.244 | 1.3035 | 294.6372 | 229.8898 | 5.4226 | 3.3114 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s5 | UW | 3 | 0.43 | 3.7181 | 3005 | 186.215 | 1.6633 | 1.1684 | 3.8679 | 2.7765 | 0.8458 | 4.7202 | 4.053 | 1.1681 | 1.224 | 294.6372 | 229.8898 | 2.4881 | 1.6019 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s6 | DW | 3 | 0.25 | 3.8055 | 3005 | 190.5935 | 1.6522 | 1.1948 | 4.1593 | 3.0884 | 1.0028 | 5.001 | 4.3583 | 1.2561 | 1.3162 | 294.6372 | 226.332 | 6.3975 | 3.9986 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s6 | UW | 3 | 0.25 | 3.8055 | 3005 | 190.5935 | 1.6522 | 1.1948 | 3.86 | 2.8483 | 0.8961 | 4.6753 | 4.0447 | 1.1657 | 1.2215 | 294.6372 | 226.332 | 2.585 | 1.7152 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s1 | DW | 3 | 0.9 | 2.6198 | 3004.9 | 133.654 | 1.5362 | 0.87255 | 3.8245 | 2.2027 | 0.2074 | 4.4664 | 4.0075 | 1.155 | 1.2103 | 294.6372 | 280.1657 | 3.7997 | 1.9051 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s1 | UW | 3 | 0.9 | 2.6198 | 3004.9 | 133.654 | 1.5362 | 0.87255 | 3.494 | 2.0115 | 0.1858 | 4.0798 | 3.6611 | 1.0552 | 1.1057 | 294.6372 | 280.1657 | 1.8054 | 0.96648 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s2 | DW | 3 | 0.94 | 2.6932 | 3005 | 138.64 | 1.5194 | 0.8989 | 3.7046 | 2.2527 | 0.2822 | 4.3384 | 3.8819 | 1.1188 | 1.1723 | 294.6372 | 276.5004 | 3.4172 | 1.8418 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s2 | UW | 3 | 0.94 | 2.6932 | 3005 | 138.64 | 1.5194 | 0.8989 | 3.8741 | 2.2813 | 0.2521 | 4.641 | 4.0594 | 1.17 | 1.2259 | 294.6372 | 276.5004 | 4.3654 | 2.2003 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s3 | DW | 3 | 0.78 | 2.7618 | 3005 | 140.664 | 1.5394 | 0.9141 | 3.8061 | 2.2828 | 0.2002 | 4.4547 | 3.9882 | 1.1495 | 1.2044 | 294.6372 | 268.9136 | 3.4048 | 1.8507 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s3 | UW | 3 | 0.78 | 2.7618 | 3005 | 140.664 | 1.5394 | 0.9141 | 3.4634 | 2.0794 | 0.1797 | 4.0483 | 3.6291 | 1.0459 | 1.096 | 294.6372 | 268.9136 | 1.6548 | 0.96166 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s4 | DW | 3 | 0.88 | 2.5945 | 3005.1 | 132.17 | 1.4911 | 0.86764 | 3.8671 | 2.2516 | 0.1911 | 4.5514 | 4.0522 | 1.1679 | 1.2237 | 294.6372 | 282.6799 | 5.463 | 2.7064 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s4 | UW | 3 | 0.88 | 2.5945 | 3005.1 | 132.17 | 1.4911 | 0.86764 | 3.4473 | 2.0174 | 0.1723 | 4.0419 | 3.6122 | 1.0411 | 1.0909 | 294.6372 | 282.6799 | 1.9814 | 1.0686 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s5 | DW | 3 | 0.81 | 2.5447 | 3005 | 131.769 | 1.4332 | 0.86226 | 3.5202 | 2.1669 | 0.2959 | 4.1543 | 3.6886 | 1.0631 | 1.1139 | 294.6372 | 290.7097 | 2.8866 | 1.5719 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.002
DLC2.4.1-b-s5 | UW | 3 | 0.81 | 2.5447 | 3005 | 131.769 | 1.4332 | 0.86226 | 3.2893 | 2.0182 | 0.2712 | 3.8909 | 3.4466 | 0.99336 | 1.0409 | 294.6372 | 290.7097 | 1.6793 | 0.95346 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.002
DLC2.4.1-b-s6 | DW | 3 | 0.68 | 2.6542 | 3005.1 | 136.215 | 1.5029 | 0.8873 | 3.8238 | 2.2836 | 0.2541 | 4.5127 | 4.0067 | 1.1548 | 1.21 | 294.6372 | 279.3914 | 4.5556 | 2.338 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s6 | UW | 3 | 0.68 | 2.6542 | 3005.1 | 136.215 | 1.5029 | 0.8873 | 3.4601 | 2.0714 | 0.2273 | 4.0737 | 3.6257 | 1.045 | 1.095 | 294.6372 | 279.3914 | 1.9457 | 1.0743 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s1 | DW | 15 | 0.3 | 4.2103 | 7501.7 | 526.841 | 1.9482 | 1.281 | 4.7154 | 3.1031 | 0.0509 | 5.152 | 4.941 | 1.4241 | 1.4922 | 294.6372 | 189.8737 | 6.2516 | 3.9561 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s1 | UW | 15 | 0.3 | 4.2103 | 7501.7 | 526.841 | 1.9482 | 1.281 | 4.4709 | 2.9339 | 0.0456 | 4.8325 | 4.6848 | 1.3502 | 1.4148 | 294.6372 | 189.8737 | 2.7589 | 1.7821 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s2 | DW | 15 | 0.21 | 3.0325 | 7502.6 | 379.1935 | 1.791 | 0.94859 | 4.5541 | 2.4637 | 0.2254 | 5.502 | 4.772 | 1.3753 | 1.4411 | 294.6372 | 246.8461 | 9.4097 | 4.6282 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s2 | UW | 15 | 0.21 | 3.0325 | 7502.6 | 379.1935 | 1.791 | 0.94859 | 4.1761 | 2.2478 | 0.2002 | 4.8149 | 4.3758 | 1.2612 | 1.3215 | 294.6372 | 246.8461 | 2.8808 | 1.4758 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s3 | DW | 15 | 0.26 | 3.2866 | 7502.7 | 410.9798 | 1.7858 | 1.0281 | 4.5186 | 2.6207 | 0.0913 | 5.4516 | 4.7348 | 1.3646 | 1.4299 | 294.6372 | 229.94 | 8.4207 | 4.5237 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s3 | UW | 15 | 0.26 | 3.2866 | 7502.7 | 410.9798 | 1.7858 | 1.0281 | 4.1646 | 2.4059 | 0.0813 | 4.643 | 4.3638 | 1.2577 | 1.3179 | 294.6372 | 229.94 | 2.8288 | 1.5843 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s4 | DW | 15 | 0.13 | 3.3177 | 7502.5 | 414.858 | 1.8094 | 1.0291 | 4.731 | 2.7313 | 0.2747 | 5.8939 | 4.9573 | 1.4288 | 1.4971 | 294.6372 | 232.7687 | 15.8327 | 8.0151 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s4 | UW | 15 | 0.13 | 3.3177 | 7502.5 | 414.858 | 1.8094 | 1.0291 | 4.2873 | 2.4716 | 0.244 | 5.0002 | 4.4924 | 1.2948 | 1.3567 | 294.6372 | 232.7687 | 3.4313 | 1.8555 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s5 | DW | 15 | 0.28 | 3.9364 | 7502.5 | 492.3605 | 1.8609 | 1.2092 | 4.6087 | 2.9977 | 0.0462 | 5.169 | 4.8292 | 1.3918 | 1.4584 | 294.6372 | 201.0127 | 7.2642 | 4.4939 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s5 | UW | 15 | 0.28 | 3.9364 | 7502.5 | 492.3605 | 1.8609 | 1.2092 | 4.3378 | 2.8138 | 0.0411 | 4.8529 | 4.5453 | 1.31 | 1.3727 | 294.6372 | 201.0127 | 2.9349 | 1.8612 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s6 | DW | 15 | 0.21 | 3.8475 | 7502.6 | 481.099 | 1.8683 | 1.1808 | 4.7319 | 3.0268 | 0.1172 | 5.3262 | 4.9582 | 1.429 | 1.4974 | 294.6372 | 208.2038 | 9.8339 | 5.8767 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s6 | UW | 15 | 0.21 | 3.8475 | 7502.6 | 481.099 | 1.8683 | 1.1808 | 4.3693 | 2.7834 | 0.104 | 4.8777 | 4.5783 | 1.3195 | 1.3826 | 294.6372 | 208.2038 | 3.2154 | 1.975 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s1 | DW | 15 | 0.3 | 3.3494 | 7502.5 | 418.8182 | 1.8199 | 1.0378 | 4.6841 | 2.7261 | 0.2071 | 5.3858 | 4.9082 | 1.4146 | 1.4823 | 294.6372 | 230.821 | 13.92 | 7.4379 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s1 | UW | 15 | 0.3 | 3.3494 | 7502.5 | 418.8182 | 1.8199 | 1.0378 | 4.5506 | 2.6123 | 0.1846 | 5.237 | 4.7683 | 1.3743 | 1.44 | 294.6372 | 230.821 | 6.4586 | 3.386 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s2 | DW | 15 | 0.47 | 2.8741 | 7502.4 | 359.3785 | 1.7434 | 0.89928 | 4.3822 | 2.3477 | 0.3055 | 5.1365 | 4.5918 | 1.3234 | 1.3867 | 294.6372 | 261.7893 | 8.9099 | 4.305 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s2 | UW | 15 | 0.47 | 2.8741 | 7502.4 | 359.3785 | 1.7434 | 0.89928 | 4.4046 | 2.3167 | 0.2735 | 5.123 | 4.6153 | 1.3302 | 1.3938 | 294.6372 | 261.7893 | 6.3083 | 2.9712 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s3 | DW | 15 | 0.39 | 2.3692 | 7502.6 | 296.258 | 1.6225 | 0.75849 | 4.3289 | 2.108 | 0.2974 | 5.29 | 4.5359 | 1.3073 | 1.3699 | 294.6372 | 306.8433 | 12.1965 | 4.8371 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s3 | UW | 15 | 0.39 | 2.3692 | 7502.6 | 296.258 | 1.6225 | 0.75849 | 4.0031 | 1.93 | 0.2656 | 5.1667 | 4.1946 | 1.2089 | 1.2668 | 294.6372 | 306.8433 | 5.1025 | 2.0439 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s4 | DW | 15 | 0.39 | 2.5894 | 7502.6 | 323.7835 | 1.709 | 0.81572 | 4.5401 | 2.2506 | 0.3329 | 5.3769 | 4.7573 | 1.3711 | 1.4367 | 294.6372 | 283.7313 | 16.3298 | 6.8143 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s4 | UW | 15 | 0.39 | 2.5894 | 7502.6 | 323.7835 | 1.709 | 0.81572 | 4.4009 | 2.1528 | 0.2978 | 5.2828 | 4.6114 | 1.3291 | 1.3926 | 294.6372 | 283.7313 | 8.4205 | 3.5978 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s5 | DW | 15 | 0.41 | 3.6526 | 7502.5 | 456.7332 | 1.8168 | 1.1222 | 4.622 | 2.9382 | 0.3589 | 5.6088 | 4.8431 | 1.3958 | 1.4626 | 294.6372 | 221.9024 | 11.6622 | 6.7796 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s5 | UW | 15 | 0.41 | 3.6526 | 7502.5 | 456.7332 | 1.8168 | 1.1222 | 4.5192 | 2.8355 | 0.3206 | 5.4152 | 4.7354 | 1.3648 | 1.4301 | 294.6372 | 221.9024 | 6.0596 | 3.4818 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s6 | DW | 15 | 0.27 | 3.1393 | 7502.5 | 392.5485 | 1.7764 | 0.975 | 4.4638 | 2.5438 | 0.2981 | 5.0337 | 4.6774 | 1.3481 | 1.4126 | 294.6372 | 245.9043 | 8.5215 | 4.5331 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s6 | UW | 15 | 0.27 | 3.1393 | 7502.5 | 392.5485 | 1.7764 | 0.975 | 4.5735 | 2.5491 | 0.2652 | 5.5803 | 4.7923 | 1.3812 | 1.4473 | 294.6372 | 245.9043 | 7.6317 | 3.816 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC4.1-a-y1 | DW | 10 | 0.3 | 0.8549 | 2000774.4 | 28506.5 | 0.87622 | 0.34593 | 2.4407 | 0.9434 | 0.0727 | 3.171 | 2.5575 | 0.7371 | 0.77237 | 294.6372 | 680.565 | 2.4243 | 0.73897 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000165 | 1.4e-05 | 0.32
DLC4.1-a-y1 | UW | 10 | 0.3 | 0.8549 | 2000774.4 | 28506.5 | 0.87622 | 0.34593 | 2.1744 | 0.84066 | 0.0646 | 2.8062 | 2.2785 | 0.65668 | 0.6881 | 294.6372 | 680.565 | 1.1647 | 0.40316 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000165 | 1.4e-05 | 0.32
DLC4.1-a-y2 | DW | 10 | 0.3 | 0.8525 | 2001119.4 | 28431.2 | 0.87722 | 0.34588 | 2.447 | 0.93926 | 0.0646 | 3.1726 | 2.5641 | 0.739 | 0.77435 | 294.6372 | 677.1934 | 2.4514 | 0.74517 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000162 | 1.4e-05 | 0.313
DLC4.1-a-y2 | UW | 10 | 0.3 | 0.8525 | 2001119.4 | 28431.2 | 0.87722 | 0.34588 | 2.1789 | 0.83665 | 0.0574 | 2.8066 | 2.2832 | 0.65803 | 0.68951 | 294.6372 | 677.1934 | 1.1722 | 0.40473 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000162 | 1.4e-05 | 0.313
DLC4.1-a-y3 | DW | 10 | 0.3 | 0.8573 | 2000864.5 | 28590.6 | 0.87461 | 0.34627 | 2.4427 | 0.95135 | 0.1013 | 3.1776 | 2.5596 | 0.73771 | 0.773 | 294.6372 | 685.09 | 2.4765 | 0.75526 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000163 | 1.4e-05 | 0.316
DLC4.1-a-y3 | UW | 10 | 0.3 | 0.8573 | 2000864.5 | 28590.6 | 0.87461 | 0.34627 | 2.1735 | 0.84694 | 0.09 | 2.8085 | 2.2774 | 0.65639 | 0.68779 | 294.6372 | 685.09 | 1.1771 | 0.40765 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000163 | 1.4e-05 | 0.316
DLC4.1-b-y1 | DW | 10 | 0.0 | 2.1412 | 100048.5 | 3570.33 | 1.5572 | 0.70597 | 4.1198 | 1.8983 | 0.1958 | 5.0681 | 4.3169 | 1.2442 | 1.3037 | 294.6372 | 322.6452 | 8.8304 | 3.4279 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.014
DLC4.1-b-y1 | UW | 10 | 0.0 | 2.1412 | 100048.5 | 3570.33 | 1.5572 | 0.70597 | 3.6823 | 1.6935 | 0.1737 | 4.4204 | 3.8584 | 1.112 | 1.1652 | 294.6372 | 322.6452 | 2.5615 | 1.082 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.014
DLC4.1-b-y2 | DW | 10 | 0.0 | 2.1439 | 100050 | 3574.93 | 1.5534 | 0.70553 | 4.1646 | 1.9273 | 0.243 | 5.1188 | 4.3639 | 1.2577 | 1.3179 | 294.6372 | 323.9016 | 10.2867 | 3.9824 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.013
DLC4.1-b-y2 | UW | 10 | 0.0 | 2.1439 | 100050 | 3574.93 | 1.5534 | 0.70553 | 3.6879 | 1.706 | 0.216 | 4.4216 | 3.8643 | 1.1138 | 1.167 | 294.6372 | 323.9016 | 2.6534 | 1.1242 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.013
DLC4.1-b-y3 | DW | 10 | 0.0 | 2.1682 | 100051.3 | 3615.545 | 1.5466 | 0.71001 | 4.1821 | 1.9753 | 0.2746 | 5.1942 | 4.3822 | 1.263 | 1.3234 | 294.6372 | 325.1782 | 11.5455 | 4.4964 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.013
DLC4.1-b-y3 | UW | 10 | 0.0 | 2.1682 | 100051.3 | 3615.545 | 1.5466 | 0.71001 | 3.6785 | 1.7386 | 0.2442 | 4.4089 | 3.8545 | 1.1109 | 1.1641 | 294.6372 | 325.1782 | 2.6862 | 1.1536 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.013
DLC4.1-c-y1 | DW | 10 | 0.1 | 2.1738 | 100049.8 | 3624.775 | 1.5299 | 0.71144 | 4.5544 | 2.1193 | 0.2809 | 6.0265 | 4.7723 | 1.3754 | 1.4412 | 294.6372 | 324.9512 | 29.5417 | 10.9221 | 10 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 1e-06 | 0.012
DLC4.1-c-y1 | UW | 10 | 0.1 | 2.1738 | 100049.8 | 3624.775 | 1.5299 | 0.71144 | 3.7982 | 1.7991 | 0.249 | 4.6534 | 3.98 | 1.1471 | 1.2019 | 294.6372 | 324.9512 | 4.6619 | 1.8704 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 1e-06 | 0.012
DLC4.1-c-y2 | DW | 10 | 0.23 | 2.2021 | 100050.9 | 3672.11 | 1.5222 | 0.71606 | 4.243 | 2.0617 | 0.3416 | 5.0838 | 4.446 | 1.2814 | 1.3427 | 294.6372 | 325.2002 | 20.2435 | 7.9999 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5e-06 | 1e-06 | 0.01
DLC4.1-c-y2 | UW | 10 | 0.23 | 2.2021 | 100050.9 | 3672.11 | 1.5222 | 0.71606 | 3.9844 | 1.912 | 0.3036 | 4.8596 | 4.175 | 1.2033 | 1.2608 | 294.6372 | 325.2002 | 7.6647 | 3.0597 | 0 | 유체 (λ≥3) | 5e-06 | 1e-06 | 0.01
DLC4.1-c-y3 | DW | 10 | 0.5 | 2.2632 | 100049.8 | 3773.845 | 1.4935 | 0.73662 | 3.9119 | 2.0369 | 0.4356 | 4.7371 | 4.099 | 1.1814 | 1.2379 | 294.6372 | 325.8843 | 7.614 | 3.3512 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.016
DLC4.1-c-y3 | UW | 10 | 0.5 | 2.2632 | 100049.8 | 3773.845 | 1.4935 | 0.73662 | 3.9697 | 2.0103 | 0.3927 | 4.8054 | 4.1597 | 1.1989 | 1.2562 | 294.6372 | 325.8843 | 7.9572 | 3.4219 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.016
DLC6.4-a-s1 | DW | 30 | 3.0 | 0.0285 | 14600259.9 | 7073.204 | 0.1 | 0.1 | 0.13538 | 0.10408 | 0.0014 | 0.1902 | 0.14186 | 0.04088 | 0.04284 | 294.6372 | 12819.9103 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000196 | 2e-05 | 0.378
DLC6.4-a-s1 | UW | 30 | 3.0 | 0.0285 | 14600259.9 | 7073.204 | 0.1 | 0.1 | 0.12031 | 0.0925 | 0.0012 | 0.1691 | 0.12606 | 0.03633 | 0.03807 | 294.6372 | 12819.9103 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000196 | 2e-05 | 0.378
DLC6.4-a-s2 | DW | 30 | 3.0 | 0.0452 | 14606971.6 | 10992.4308 | 0.1 | 0.1 | 0.16802 | 0.14639 | 0.0446 | 0.2191 | 0.17606 | 0.05074 | 0.05317 | 294.6372 | 9242.1635 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000304 | 3.1e-05 | 0.587
DLC6.4-a-s2 | UW | 30 | 3.0 | 0.0452 | 14606971.6 | 10992.4308 | 0.1 | 0.1 | 0.14931 | 0.13009 | 0.0397 | 0.1947 | 0.15645 | 0.04509 | 0.04725 | 294.6372 | 9242.1635 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000304 | 3.1e-05 | 0.587
DLC6.4-a-s3 | DW | 30 | 3.0 | 0.0464 | 14607615.8 | 11907.6148 | 0.1 | 0.1 | 0.1866 | 0.15283 | 0.0141 | 0.2659 | 0.19553 | 0.05635 | 0.05905 | 294.6372 | 8544.5402 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00033 | 3.4e-05 | 0.638
DLC6.4-a-s3 | UW | 30 | 3.0 | 0.0464 | 14607615.8 | 11907.6148 | 0.1 | 0.1 | 0.16584 | 0.13582 | 0.0125 | 0.2363 | 0.17377 | 0.05008 | 0.05248 | 294.6372 | 8544.5402 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00033 | 3.4e-05 | 0.638
DLC6.4-a-s4 | DW | 30 | 3.0 | 0.0299 | 14606366.8 | 7556.353 | 0.1 | 0.1 | 0.14462 | 0.10889 | 0.0065 | 0.2017 | 0.15154 | 0.04368 | 0.04577 | 294.6372 | 12205.1875 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000209 | 2.1e-05 | 0.405
DLC6.4-a-s4 | UW | 30 | 3.0 | 0.0299 | 14606366.8 | 7556.353 | 0.1 | 0.1 | 0.12853 | 0.09678 | 0.0058 | 0.1792 | 0.13468 | 0.03882 | 0.04067 | 294.6372 | 12205.1875 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000209 | 2.1e-05 | 0.405
DLC6.4-a-s5 | DW | 30 | 3.0 | 0.0314 | 14604606.9 | 7737.4426 | 0.1 | 0.1 | 0.14197 | 0.11262 | 0.0112 | 0.2116 | 0.14876 | 0.04287 | 0.04492 | 294.6372 | 12195.4503 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000214 | 2.2e-05 | 0.413
DLC6.4-a-s5 | UW | 30 | 3.0 | 0.0314 | 14604606.9 | 7737.4426 | 0.1 | 0.1 | 0.12616 | 0.10009 | 0.01 | 0.1881 | 0.1322 | 0.0381 | 0.03992 | 294.6372 | 12195.4503 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000214 | 2.2e-05 | 0.413
DLC6.4-a-s6 | DW | 30 | 3.0 | 0.0311 | 14603694.8 | 7578.9892 | 0.1 | 0.1 | 0.13307 | 0.11172 | 0.0131 | 0.1863 | 0.13944 | 0.04019 | 0.04211 | 294.6372 | 12441.1179 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00021 | 2.1e-05 | 0.405
DLC6.4-a-s6 | UW | 30 | 3.0 | 0.0311 | 14603694.8 | 7578.9892 | 0.1 | 0.1 | 0.11826 | 0.09929 | 0.0116 | 0.1656 | 0.12392 | 0.03571 | 0.03742 | 294.6372 | 12441.1179 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00021 | 2.1e-05 | 0.405
DLC6.4-b-s1 | DW | 30 | 0.26 | 0.2863 | 175469.6 | 837.2201 | 0.15834 | 0.14758 | 0.59514 | 0.55128 | 0.2451 | 0.7583 | 0.62362 | 0.17973 | 0.18833 | 294.6372 | 2015.2821 | 0.12912 | 0.12368 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.2e-05 | 1e-06 | 0.023
DLC6.4-b-s1 | UW | 30 | 0.26 | 0.2863 | 175469.6 | 837.2201 | 0.15834 | 0.14758 | 0.52843 | 0.48937 | 0.2163 | 0.6693 | 0.55371 | 0.15958 | 0.16722 | 294.6372 | 2015.2821 | 0.12292 | 0.11868 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.2e-05 | 1e-06 | 0.023
DLC6.4-b-s2 | DW | 30 | 0.27 | 0.2957 | 175470.2 | 864.6999 | 0.16222 | 0.14904 | 0.60793 | 0.56302 | 0.3176 | 0.7989 | 0.63701 | 0.18359 | 0.19238 | 294.6372 | 1964.5424 | 0.13103 | 0.12437 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.3e-05 | 1e-06 | 0.025
DLC6.4-b-s2 | UW | 30 | 0.27 | 0.2957 | 175470.2 | 864.6999 | 0.16222 | 0.14904 | 0.54002 | 0.50003 | 0.282 | 0.708 | 0.56586 | 0.16309 | 0.17089 | 294.6372 | 1964.5424 | 0.12434 | 0.11917 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.3e-05 | 1e-06 | 0.025
DLC6.4-b-s3 | DW | 30 | 0.18 | 0.2795 | 175468.3 | 817.4539 | 0.15384 | 0.14373 | 0.58367 | 0.5453 | 0.2878 | 0.7702 | 0.61159 | 0.17627 | 0.1847 | 294.6372 | 2059.7592 | 0.12718 | 0.12194 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.1e-05 | 1e-06 | 0.022
DLC6.4-b-s3 | UW | 30 | 0.18 | 0.2795 | 175468.3 | 817.4539 | 0.15384 | 0.14373 | 0.51717 | 0.48312 | 0.2544 | 0.6808 | 0.54191 | 0.15618 | 0.16366 | 294.6372 | 2059.7592 | 0.12131 | 0.11727 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.1e-05 | 1e-06 | 0.022
DLC6.4-b-s4 | DW | 30 | 0.39 | 0.2864 | 175470.2 | 837.5652 | 0.15988 | 0.14666 | 0.59219 | 0.54458 | 0.2614 | 0.8064 | 0.62052 | 0.17884 | 0.1874 | 294.6372 | 2014.5797 | 0.12902 | 0.12257 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.5e-05 | 2e-06 | 0.028
DLC6.4-b-s4 | UW | 30 | 0.39 | 0.2864 | 175470.2 | 837.5652 | 0.15988 | 0.14666 | 0.52818 | 0.48545 | 0.2308 | 0.7204 | 0.55345 | 0.15951 | 0.16714 | 294.6372 | 2014.5797 | 0.12299 | 0.11792 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.5e-05 | 2e-06 | 0.028
DLC6.4-b-s5 | DW | 30 | 0.51 | 0.2881 | 175468.4 | 842.4775 | 0.1597 | 0.14637 | 0.58568 | 0.54107 | 0.3066 | 0.8357 | 0.6137 | 0.17687 | 0.18534 | 294.6372 | 2007.3732 | 0.12812 | 0.12179 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.8e-05 | 2e-06 | 0.036
DLC6.4-b-s5 | UW | 30 | 0.51 | 0.2881 | 175468.4 | 842.4775 | 0.1597 | 0.14637 | 0.52486 | 0.48465 | 0.272 | 0.7429 | 0.54998 | 0.15851 | 0.16609 | 294.6372 | 2007.3732 | 0.12243 | 0.11744 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.8e-05 | 2e-06 | 0.036
DLC6.4-b-s6 | DW | 30 | 0.2 | 0.2761 | 175468.1 | 807.3047 | 0.14898 | 0.1414 | 0.57032 | 0.54308 | 0.3157 | 0.7409 | 0.5976 | 0.17224 | 0.18048 | 294.6372 | 2085.7158 | 0.12447 | 0.12068 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.1e-05 | 1e-06 | 0.021
DLC6.4-b-s6 | UW | 30 | 0.2 | 0.2761 | 175468.1 | 807.3047 | 0.14898 | 0.1414 | 0.50506 | 0.48073 | 0.2769 | 0.6594 | 0.52922 | 0.15253 | 0.15982 | 294.6372 | 2085.7158 | 0.11928 | 0.11632 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.1e-05 | 1e-06 | 0.021

## B1
DLC | 베어링 | 빈수 | k | rpm 30년 시간가중 | 30년 운전시간 [s] | 30년 회전수 | κ 30년가중 | κ 빈단순 | λ_in 30년가중 | λ_in 빈단순 | λ_in 최소 | λ_in 최대 | λ_out 30년가중 | h_min,in [µm] | h_min,out [µm] | ν [mm²/s] | ν₁ 30년가중 [mm²/s] | a_ISO 30년가중 | a_ISO 빈단순 | 포화 [%] | 윤활 체제 | D30_UW | D30_DW | 손상 기여 [%]
DLC1.2-a-s1 | DW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683763.2 | 1321345.494 | 1.1552 | 1.1552 | 3.2021 | 3.2021 | 3.1318 | 3.2689 | 3.3503 | 0.96704 | 1.0118 | 294.6372 | 255.0437 | 4.3648 | 4.3646 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002089 | 6e-05 | 3.192
DLC1.2-a-s1 | UW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683763.2 | 1321345.494 | 1.1552 | 1.1552 | 2.8089 | 2.8089 | 2.7741 | 2.837 | 2.9389 | 0.84829 | 0.88754 | 294.6372 | 255.0437 | 1.703 | 1.703 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002089 | 6e-05 | 3.192
DLC1.2-a-s2 | DW | 30 | 0.16 | 3.495 | 22683773.3 | 1321343.604 | 1.1552 | 1.1552 | 3.2028 | 3.2028 | 3.1208 | 3.2667 | 3.351 | 0.96725 | 1.012 | 294.6372 | 255.044 | 4.3759 | 4.3757 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002092 | 6.1e-05 | 3.197
DLC1.2-a-s2 | UW | 30 | 0.16 | 3.495 | 22683773.3 | 1321343.604 | 1.1552 | 1.1552 | 2.8091 | 2.8091 | 2.7698 | 2.847 | 2.9391 | 0.84835 | 0.8876 | 294.6372 | 255.044 | 1.7051 | 1.7051 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002092 | 6.1e-05 | 3.197
DLC1.2-a-s3 | DW | 30 | 0.16 | 3.4951 | 22683784.1 | 1321359.48 | 1.1553 | 1.1553 | 3.2033 | 3.2033 | 3.1125 | 3.2648 | 3.3515 | 0.96739 | 1.0122 | 294.6372 | 255.0416 | 4.3931 | 4.3929 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002108 | 6.2e-05 | 3.22
DLC1.2-a-s3 | UW | 30 | 0.16 | 3.4951 | 22683784.1 | 1321359.48 | 1.1553 | 1.1553 | 2.8091 | 2.8091 | 2.7669 | 2.8389 | 2.9391 | 0.84836 | 0.88762 | 294.6372 | 255.0416 | 1.7068 | 1.7067 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002108 | 6.2e-05 | 3.22
DLC1.2-a-s4 | DW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683789.4 | 1321363.638 | 1.1553 | 1.1553 | 3.1987 | 3.1987 | 3.1371 | 3.2785 | 3.3467 | 0.966 | 1.0107 | 294.6372 | 255.0409 | 4.3292 | 4.3296 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002142 | 6.4e-05 | 3.273
DLC1.2-a-s4 | UW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683789.4 | 1321363.638 | 1.1553 | 1.1553 | 2.8073 | 2.8073 | 2.7782 | 2.842 | 2.9372 | 0.84781 | 0.88704 | 294.6372 | 255.0409 | 1.6972 | 1.6972 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002142 | 6.4e-05 | 3.273
DLC1.2-a-s5 | DW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683777.3 | 1321343.982 | 1.1552 | 1.1552 | 3.2049 | 3.2049 | 3.0974 | 3.3711 | 3.3532 | 0.96789 | 1.0127 | 294.6372 | 255.044 | 4.4783 | 4.4782 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002181 | 6.8e-05 | 3.331
DLC1.2-a-s5 | UW | 30 | 0.18 | 3.495 | 22683777.3 | 1321343.982 | 1.1552 | 1.1552 | 2.8093 | 2.8093 | 2.756 | 2.8798 | 2.9393 | 0.84842 | 0.88768 | 294.6372 | 255.044 | 1.7111 | 1.7111 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002181 | 6.8e-05 | 3.331
DLC1.2-a-s6 | DW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683769.9 | 1321356.078 | 1.1553 | 1.1553 | 3.2022 | 3.2022 | 3.1388 | 3.2794 | 3.3504 | 0.96706 | 1.0118 | 294.6372 | 255.042 | 4.3681 | 4.3685 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002114 | 6.2e-05 | 3.229
DLC1.2-a-s6 | UW | 30 | 0.17 | 3.4951 | 22683769.9 | 1321356.078 | 1.1553 | 1.1553 | 2.8085 | 2.8085 | 2.7802 | 2.8423 | 2.9384 | 0.84816 | 0.8874 | 294.6372 | 255.042 | 1.7025 | 1.7026 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002114 | 6.2e-05 | 3.229
DLC1.2-b-s1 | DW | 30 | 0.19 | 3.6732 | 27424561.1 | 1678915.175 | 1.2057 | 1.2037 | 3.3698 | 3.3645 | 3.2016 | 3.7176 | 3.5257 | 1.0177 | 1.0648 | 294.6372 | 244.7022 | 5.553 | 5.5256 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002157 | 4.6e-05 | 3.295
DLC1.2-b-s1 | UW | 30 | 0.19 | 3.6732 | 27424561.1 | 1678915.175 | 1.2057 | 1.2037 | 2.9306 | 2.9263 | 2.8071 | 3.1973 | 3.0662 | 0.88503 | 0.92599 | 294.6372 | 244.7022 | 1.8507 | 1.847 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002157 | 4.6e-05 | 3.295
DLC1.2-b-s2 | DW | 30 | 0.19 | 3.7119 | 27424584.6 | 1696607.016 | 1.2207 | 1.2139 | 3.4199 | 3.3986 | 3.193 | 4.1871 | 3.5781 | 1.0328 | 1.0806 | 294.6372 | 242.5057 | 6.2339 | 6.0394 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002111 | 4.4e-05 | 3.225
DLC1.2-b-s2 | UW | 30 | 0.19 | 3.7119 | 27424584.6 | 1696607.016 | 1.2207 | 1.2139 | 2.965 | 2.9493 | 2.8011 | 3.4974 | 3.1021 | 0.89542 | 0.93685 | 294.6372 | 242.5057 | 1.895 | 1.8774 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002111 | 4.4e-05 | 3.225
DLC1.2-b-s3 | DW | 30 | 0.19 | 3.7013 | 27424587.4 | 1691755.961 | 1.2156 | 1.2111 | 3.3953 | 3.3832 | 3.1662 | 3.8132 | 3.5524 | 1.0254 | 1.0728 | 294.6372 | 243.1186 | 5.6623 | 5.6019 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002114 | 4.3e-05 | 3.229
DLC1.2-b-s3 | UW | 30 | 0.19 | 3.7013 | 27424587.4 | 1691755.961 | 1.2156 | 1.2111 | 2.952 | 2.9422 | 2.7865 | 3.2683 | 3.0885 | 0.89149 | 0.93274 | 294.6372 | 243.1186 | 1.8693 | 1.8611 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002114 | 4.3e-05 | 3.229
DLC1.2-b-s4 | DW | 30 | 0.19 | 3.6818 | 27424568.8 | 1682840.348 | 1.2087 | 1.206 | 3.3805 | 3.373 | 3.1702 | 3.7558 | 3.5369 | 1.0209 | 1.0681 | 294.6372 | 244.2156 | 5.6304 | 5.5895 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002105 | 4.3e-05 | 3.216
DLC1.2-b-s4 | UW | 30 | 0.19 | 3.6818 | 27424568.8 | 1682840.348 | 1.2087 | 1.206 | 2.9379 | 2.932 | 2.8034 | 3.182 | 3.0739 | 0.88725 | 0.92831 | 294.6372 | 244.2156 | 1.8607 | 1.8553 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002105 | 4.3e-05 | 3.216
DLC1.2-b-s5 | DW | 30 | 0.19 | 3.6933 | 27424576.1 | 1688108.187 | 1.2141 | 1.2089 | 3.3912 | 3.379 | 3.1765 | 3.8342 | 3.5482 | 1.0241 | 1.0715 | 294.6372 | 243.5443 | 5.7088 | 5.6704 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002207 | 4.8e-05 | 3.372
DLC1.2-b-s5 | UW | 30 | 0.19 | 3.6933 | 27424576.1 | 1688108.187 | 1.2141 | 1.2089 | 2.9466 | 2.9362 | 2.7921 | 3.2969 | 3.083 | 0.88989 | 0.93106 | 294.6372 | 243.5443 | 1.8614 | 1.8554 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002207 | 4.8e-05 | 3.372
DLC1.2-b-s6 | DW | 30 | 0.19 | 3.7207 | 27424551.5 | 1700637.756 | 1.22 | 1.2165 | 3.4089 | 3.3988 | 3.1458 | 3.8008 | 3.5666 | 1.0295 | 1.0771 | 294.6372 | 242.0793 | 5.7475 | 5.6881 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002114 | 4.3e-05 | 3.229
DLC1.2-b-s6 | UW | 30 | 0.19 | 3.7207 | 27424551.5 | 1700637.756 | 1.22 | 1.2165 | 2.9615 | 2.9536 | 2.7798 | 3.2301 | 3.0985 | 0.89437 | 0.93575 | 294.6372 | 242.0793 | 1.8772 | 1.8695 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.002114 | 4.3e-05 | 3.229
DLC1.2-c-s1 | DW | 30 | 0.2 | 4.7581 | 27028495.9 | 2143413.5144 | 1.5024 | 1.4914 | 4.0489 | 4.0311 | 3.6103 | 4.4307 | 4.2362 | 1.2228 | 1.2793 | 294.6372 | 197.3058 | 8.1459 | 8.1837 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002011 | 3.9e-05 | 3.072
DLC1.2-c-s1 | UW | 30 | 0.2 | 4.7581 | 27028495.9 | 2143413.5144 | 1.5024 | 1.4914 | 3.5511 | 3.5299 | 3.1253 | 4.003 | 3.7154 | 1.0724 | 1.1221 | 294.6372 | 197.3058 | 2.3021 | 2.2947 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002011 | 3.9e-05 | 3.072
DLC1.2-c-s2 | DW | 30 | 0.22 | 4.7462 | 27028498.8 | 2138049.2504 | 1.5015 | 1.4882 | 4.0646 | 4.0378 | 3.3975 | 4.4481 | 4.2526 | 1.2275 | 1.2843 | 294.6372 | 197.6854 | 8.8882 | 8.8245 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00204 | 3.9e-05 | 3.117
DLC1.2-c-s2 | UW | 30 | 0.22 | 4.7462 | 27028498.8 | 2138049.2504 | 1.5015 | 1.4882 | 3.5521 | 3.525 | 2.9689 | 4.0279 | 3.7165 | 1.0727 | 1.1224 | 294.6372 | 197.6854 | 2.3317 | 2.315 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00204 | 3.9e-05 | 3.117
DLC1.2-c-s3 | DW | 30 | 0.22 | 4.7718 | 27028504.7 | 2149598.8576 | 1.5093 | 1.4947 | 4.0828 | 4.0482 | 3.5424 | 4.6734 | 4.2717 | 1.233 | 1.29 | 294.6372 | 196.7892 | 9.1705 | 8.9299 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00191 | 3.3e-05 | 2.918
DLC1.2-c-s3 | UW | 30 | 0.22 | 4.7718 | 27028504.7 | 2149598.8576 | 1.5093 | 1.4947 | 3.5752 | 3.5425 | 3.0731 | 4.0432 | 3.7407 | 1.0797 | 1.1297 | 294.6372 | 196.7892 | 2.369 | 2.3352 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00191 | 3.3e-05 | 2.918
DLC1.2-c-s4 | DW | 30 | 0.23 | 4.7591 | 27028490.6 | 2143849.5016 | 1.4957 | 1.4923 | 4.0744 | 4.0648 | 3.6164 | 4.5136 | 4.2629 | 1.2305 | 1.2874 | 294.6372 | 197.3562 | 9.2862 | 9.1962 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002051 | 3.4e-05 | 3.133
DLC1.2-c-s4 | UW | 30 | 0.23 | 4.7591 | 27028490.6 | 2143849.5016 | 1.4957 | 1.4923 | 3.5377 | 3.5299 | 3.1774 | 3.809 | 3.7014 | 1.0684 | 1.1178 | 294.6372 | 197.3562 | 2.3099 | 2.2999 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002051 | 3.4e-05 | 3.133
DLC1.2-c-s5 | DW | 30 | 0.22 | 4.7626 | 27028510.9 | 2145418.2448 | 1.501 | 1.4929 | 4.0598 | 4.0473 | 3.6899 | 4.5434 | 4.2476 | 1.2261 | 1.2828 | 294.6372 | 197.185 | 8.6562 | 8.6986 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002041 | 4e-05 | 3.119
DLC1.2-c-s5 | UW | 30 | 0.22 | 4.7626 | 27028510.9 | 2145418.2448 | 1.501 | 1.4929 | 3.5469 | 3.5311 | 3.1723 | 3.9374 | 3.711 | 1.0712 | 1.1207 | 294.6372 | 197.185 | 2.2988 | 2.2938 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002041 | 4e-05 | 3.119
DLC1.2-c-s6 | DW | 30 | 0.23 | 4.749 | 27028503.2 | 2139286.0488 | 1.4995 | 1.4891 | 4.0374 | 4.0229 | 3.6045 | 4.313 | 4.2242 | 1.2193 | 1.2757 | 294.6372 | 197.625 | 8.1642 | 8.2601 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002131 | 5e-05 | 3.256
DLC1.2-c-s6 | UW | 30 | 0.23 | 4.749 | 27028503.2 | 2139286.0488 | 1.4995 | 1.4891 | 3.5397 | 3.5204 | 3.0509 | 3.9416 | 3.7034 | 1.069 | 1.1184 | 294.6372 | 197.625 | 2.2703 | 2.2693 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.002131 | 5e-05 | 3.256
DLC1.2-d-s1 | DW | 30 | 0.26 | 5.8329 | 22911814.5 | 2227363.5482 | 1.7707 | 1.7669 | 4.5091 | 4.5069 | 4.2377 | 4.9164 | 4.7177 | 1.3618 | 1.4247 | 294.6372 | 166.6923 | 9.4317 | 9.5739 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001675 | 0.000107 | 2.559
DLC1.2-d-s1 | UW | 30 | 0.26 | 5.8329 | 22911814.5 | 2227363.5482 | 1.7707 | 1.7669 | 4.1302 | 4.1227 | 3.6886 | 4.3908 | 4.3213 | 1.2473 | 1.305 | 294.6372 | 166.6923 | 2.7597 | 2.7581 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001675 | 0.000107 | 2.559
DLC1.2-d-s2 | DW | 30 | 0.25 | 5.7656 | 22911811.1 | 2201661.5358 | 1.7602 | 1.7493 | 4.4742 | 4.4601 | 4.0307 | 4.7147 | 4.6812 | 1.3512 | 1.4137 | 294.6372 | 168.2435 | 7.9506 | 8.0918 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001602 | 7.6e-05 | 2.447
DLC1.2-d-s2 | UW | 30 | 0.25 | 5.7656 | 22911811.1 | 2201661.5358 | 1.7602 | 1.7493 | 4.1122 | 4.0886 | 3.4889 | 4.4289 | 4.3024 | 1.2419 | 1.2993 | 294.6372 | 168.2435 | 2.7408 | 2.7255 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001602 | 7.6e-05 | 2.447
DLC1.2-d-s3 | DW | 30 | 0.25 | 5.766 | 22911814 | 2201820.7464 | 1.7553 | 1.7499 | 4.4858 | 4.4819 | 4.1751 | 4.7652 | 4.6934 | 1.3547 | 1.4174 | 294.6372 | 168.2822 | 9.3184 | 9.5286 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001557 | 8.4e-05 | 2.378
DLC1.2-d-s3 | UW | 30 | 0.25 | 5.766 | 22911814 | 2201820.7464 | 1.7553 | 1.7499 | 4.0982 | 4.0876 | 3.5735 | 4.3606 | 4.2878 | 1.2377 | 1.2949 | 294.6372 | 168.2822 | 2.7288 | 2.7266 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001557 | 8.4e-05 | 2.378
DLC1.2-d-s4 | DW | 30 | 0.25 | 5.7501 | 22911812.3 | 2195756.617 | 1.7545 | 1.7456 | 4.4734 | 4.4604 | 3.9047 | 4.8627 | 4.6804 | 1.351 | 1.4135 | 294.6372 | 168.6372 | 8.129 | 8.1602 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001578 | 8.4e-05 | 2.41
DLC1.2-d-s4 | UW | 30 | 0.25 | 5.7501 | 22911812.3 | 2195756.617 | 1.7545 | 1.7456 | 4.0982 | 4.0787 | 3.3763 | 4.4975 | 4.2879 | 1.2377 | 1.2949 | 294.6372 | 168.6372 | 2.7349 | 2.7193 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001578 | 8.4e-05 | 2.41
DLC1.2-d-s5 | DW | 30 | 0.27 | 5.8435 | 22911822.4 | 2231423.9912 | 1.7738 | 1.7695 | 4.5142 | 4.505 | 4.053 | 5.062 | 4.7231 | 1.3633 | 1.4264 | 294.6372 | 166.4364 | 9.5123 | 9.4339 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001667 | 0.000107 | 2.547
DLC1.2-d-s5 | UW | 30 | 0.27 | 5.8435 | 22911822.4 | 2231423.9912 | 1.7738 | 1.7695 | 4.1413 | 4.1314 | 3.6683 | 4.4585 | 4.3329 | 1.2507 | 1.3085 | 294.6372 | 166.4364 | 2.7972 | 2.7854 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001667 | 0.000107 | 2.547
DLC1.2-d-s6 | DW | 30 | 0.25 | 5.7532 | 22911818.8 | 2196936.7608 | 1.7532 | 1.7466 | 4.4792 | 4.4696 | 4.0626 | 4.9117 | 4.6864 | 1.3527 | 1.4153 | 294.6372 | 168.5825 | 8.955 | 9.0484 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001619 | 7.9e-05 | 2.473
DLC1.2-d-s6 | UW | 30 | 0.25 | 5.7532 | 22911818.8 | 2196936.7608 | 1.7532 | 1.7466 | 4.0994 | 4.0846 | 3.6296 | 4.3999 | 4.289 | 1.238 | 1.2953 | 294.6372 | 168.5825 | 2.7633 | 2.7517 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001619 | 7.9e-05 | 2.473
DLC1.2-e-s1 | DW | 30 | 0.29 | 6.1389 | 17096842.7 | 1749253.5214 | 1.8456 | 1.8437 | 4.6835 | 4.6781 | 4.291 | 5.9136 | 4.9002 | 1.4144 | 1.4799 | 294.6372 | 159.782 | 9.557 | 9.5186 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.001257 | 7.3e-05 | 1.921
DLC1.2-e-s1 | UW | 30 | 0.29 | 6.1389 | 17096842.7 | 1749253.5214 | 1.8456 | 1.8437 | 4.2885 | 4.2851 | 4.0091 | 4.6587 | 4.4869 | 1.2951 | 1.3551 | 294.6372 | 159.782 | 2.9366 | 2.9349 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001257 | 7.3e-05 | 1.921
DLC1.2-e-s2 | DW | 30 | 0.31 | 6.0798 | 17096840.8 | 1732417.071 | 1.8306 | 1.8289 | 4.6354 | 4.6299 | 4.3161 | 5.33 | 4.8499 | 1.3999 | 1.4647 | 294.6372 | 161.0718 | 9.5554 | 9.4665 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001235 | 7.4e-05 | 1.886
DLC1.2-e-s2 | UW | 30 | 0.31 | 6.0798 | 17096840.8 | 1732417.071 | 1.8306 | 1.8289 | 4.2703 | 4.2664 | 4.0311 | 4.6745 | 4.4679 | 1.2896 | 1.3493 | 294.6372 | 161.0718 | 2.9889 | 2.9822 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001235 | 7.4e-05 | 1.886
DLC1.2-e-s3 | DW | 30 | 0.27 | 6.0684 | 17096859 | 1729178.6127 | 1.8297 | 1.8259 | 4.683 | 4.6729 | 4.2072 | 5.2733 | 4.8997 | 1.4143 | 1.4797 | 294.6372 | 161.3056 | 9.8859 | 9.7973 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001114 | 4.3e-05 | 1.702
DLC1.2-e-s3 | UW | 30 | 0.27 | 6.0684 | 17096859 | 1729178.6127 | 1.8297 | 1.8259 | 4.2588 | 4.2501 | 3.7542 | 4.6059 | 4.4559 | 1.2862 | 1.3457 | 294.6372 | 161.3056 | 2.9613 | 2.9487 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001114 | 4.3e-05 | 1.702
DLC1.2-e-s4 | DW | 30 | 0.31 | 6.1569 | 17096847 | 1754406.5077 | 1.85 | 1.8482 | 4.7093 | 4.7028 | 4.295 | 5.3448 | 4.9272 | 1.4222 | 1.488 | 294.6372 | 159.3937 | 10.998 | 10.907 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001099 | 6.6e-05 | 1.678
DLC1.2-e-s4 | UW | 30 | 0.31 | 6.1569 | 17096847 | 1754406.5077 | 1.85 | 1.8482 | 4.3011 | 4.2972 | 4.0791 | 4.5522 | 4.5001 | 1.2989 | 1.359 | 294.6372 | 159.3937 | 2.9635 | 2.9578 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001099 | 6.6e-05 | 1.678
DLC1.2-e-s5 | DW | 30 | 0.27 | 6.1359 | 17096847.7 | 1748415.3456 | 1.8444 | 1.843 | 4.7126 | 4.7085 | 4.206 | 5.3371 | 4.9306 | 1.4232 | 1.489 | 294.6372 | 159.8498 | 12.0895 | 12.0798 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001172 | 7.6e-05 | 1.79
DLC1.2-e-s5 | UW | 30 | 0.27 | 6.1359 | 17096847.7 | 1748415.3456 | 1.8444 | 1.843 | 4.289 | 4.2866 | 4.0561 | 4.5736 | 4.4874 | 1.2953 | 1.3552 | 294.6372 | 159.8498 | 2.974 | 2.9728 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001172 | 7.6e-05 | 1.79
DLC1.2-e-s6 | DW | 30 | 0.29 | 6.1355 | 17096845 | 1748300.246 | 1.8442 | 1.8429 | 4.704 | 4.701 | 4.3148 | 5.332 | 4.9217 | 1.4206 | 1.4864 | 294.6372 | 159.8591 | 10.5962 | 10.5834 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001189 | 6e-05 | 1.816
DLC1.2-e-s6 | UW | 30 | 0.29 | 6.1355 | 17096845 | 1748300.246 | 1.8442 | 1.8429 | 4.2863 | 4.2847 | 4.0941 | 4.4798 | 4.4846 | 1.2945 | 1.3543 | 294.6372 | 159.8591 | 2.9579 | 2.9607 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.001189 | 6e-05 | 1.816
DLC1.2-f-s1 | DW | 30 | 0.34 | 6.1628 | 11383897.2 | 1169273.2394 | 1.8514 | 1.8497 | 4.8214 | 4.818 | 4.3769 | 5.3501 | 5.0445 | 1.4561 | 1.5234 | 294.6372 | 159.2687 | 13.2531 | 13.2733 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000718 | 2.3e-05 | 1.097
DLC1.2-f-s1 | UW | 30 | 0.34 | 6.1628 | 11383897.2 | 1169273.2394 | 1.8514 | 1.8497 | 4.2957 | 4.2924 | 4.1083 | 4.5964 | 4.4945 | 1.2973 | 1.3573 | 294.6372 | 159.2687 | 3.0519 | 3.0493 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000718 | 2.3e-05 | 1.097
DLC1.2-f-s2 | DW | 30 | 0.32 | 6.1745 | 11383897.4 | 1171495.9543 | 1.8539 | 1.8526 | 4.857 | 4.8536 | 4.4078 | 5.2001 | 5.0817 | 1.4668 | 1.5347 | 294.6372 | 159.0211 | 13.2295 | 13.221 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000669 | 1.6e-05 | 1.022
DLC1.2-f-s2 | UW | 30 | 0.32 | 6.1745 | 11383897.4 | 1171495.9543 | 1.8539 | 1.8526 | 4.2946 | 4.2922 | 4.1441 | 4.4957 | 4.4933 | 1.297 | 1.357 | 294.6372 | 159.0211 | 3.0293 | 3.0278 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000669 | 1.6e-05 | 1.022
DLC1.2-f-s3 | DW | 30 | 0.35 | 6.1774 | 11383897.6 | 1172050.2577 | 1.8546 | 1.8533 | 4.8092 | 4.8068 | 4.4131 | 5.4193 | 5.0317 | 1.4524 | 1.5196 | 294.6372 | 158.9592 | 14.2094 | 14.2019 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000777 | 3.6e-05 | 1.187
DLC1.2-f-s3 | UW | 30 | 0.35 | 6.1774 | 11383897.6 | 1172050.2577 | 1.8546 | 1.8533 | 4.3077 | 4.3056 | 4.1099 | 4.6373 | 4.507 | 1.3009 | 1.3611 | 294.6372 | 158.9592 | 3.1328 | 3.1321 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000777 | 3.6e-05 | 1.187
DLC1.2-f-s4 | DW | 30 | 0.33 | 6.1753 | 11383895.3 | 1171649.9907 | 1.8545 | 1.8527 | 4.8646 | 4.8597 | 4.1898 | 5.5011 | 5.0897 | 1.4691 | 1.5371 | 294.6372 | 159.0011 | 14.7238 | 14.6749 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00073 | 2.7e-05 | 1.116
DLC1.2-f-s4 | UW | 30 | 0.33 | 6.1753 | 11383895.3 | 1171649.9907 | 1.8545 | 1.8527 | 4.3049 | 4.3016 | 3.987 | 4.5563 | 4.5041 | 1.3001 | 1.3602 | 294.6372 | 159.0011 | 3.1081 | 3.1058 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00073 | 2.7e-05 | 1.116
DLC1.2-f-s5 | DW | 30 | 0.33 | 6.1788 | 11383901.7 | 1172313.5613 | 1.855 | 1.8537 | 4.8703 | 4.8658 | 4.1226 | 5.4845 | 5.0956 | 1.4708 | 1.5389 | 294.6372 | 158.9292 | 15.8858 | 15.837 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000732 | 2.9e-05 | 1.119
DLC1.2-f-s5 | UW | 30 | 0.33 | 6.1788 | 11383901.7 | 1172313.5613 | 1.855 | 1.8537 | 4.3163 | 4.3135 | 3.9946 | 4.7244 | 4.516 | 1.3035 | 1.3638 | 294.6372 | 158.9292 | 3.2101 | 3.2043 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000732 | 2.9e-05 | 1.119
DLC1.2-f-s6 | DW | 30 | 0.36 | 6.1806 | 11383895.8 | 1172662.799 | 1.8558 | 1.8541 | 4.7962 | 4.7918 | 4.2993 | 5.3813 | 5.0181 | 1.4485 | 1.5155 | 294.6372 | 158.8871 | 11.936 | 11.8971 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000718 | 2.7e-05 | 1.097
DLC1.2-f-s6 | UW | 30 | 0.36 | 6.1806 | 11383895.8 | 1172662.799 | 1.8558 | 1.8541 | 4.3135 | 4.3104 | 3.9819 | 4.7181 | 4.5131 | 1.3027 | 1.363 | 294.6372 | 158.8871 | 3.1462 | 3.1433 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000718 | 2.7e-05 | 1.097
DLC1.2-g-s1 | DW | 30 | 0.37 | 6.1828 | 6805133.8 | 701251.3116 | 1.8562 | 1.8547 | 4.8985 | 4.8949 | 4.3604 | 5.3926 | 5.1252 | 1.4793 | 1.5478 | 294.6372 | 158.8416 | 14.9733 | 14.9766 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000379 | 1.1e-05 | 0.58
DLC1.2-g-s1 | UW | 30 | 0.37 | 6.1828 | 6805133.8 | 701251.3116 | 1.8562 | 1.8547 | 4.3296 | 4.3263 | 4.1652 | 4.8672 | 4.53 | 1.3075 | 1.368 | 294.6372 | 158.8416 | 3.3574 | 3.3498 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000379 | 1.1e-05 | 0.58
DLC1.2-g-s2 | DW | 30 | 0.36 | 6.1833 | 6805136.5 | 701305.9704 | 1.856 | 1.8548 | 4.9132 | 4.9097 | 4.4847 | 5.4707 | 5.1405 | 1.4838 | 1.5524 | 294.6372 | 158.8337 | 16.4799 | 16.4383 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00041 | 1.3e-05 | 0.627
DLC1.2-g-s2 | UW | 30 | 0.36 | 6.1833 | 6805136.5 | 701305.9704 | 1.856 | 1.8548 | 4.3365 | 4.3345 | 4.028 | 4.7852 | 4.5371 | 1.3096 | 1.3702 | 294.6372 | 158.8337 | 3.4537 | 3.4541 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00041 | 1.3e-05 | 0.627
DLC1.2-g-s3 | DW | 30 | 0.38 | 6.1798 | 6805132.4 | 700911.1116 | 1.8554 | 1.8539 | 4.998 | 4.9942 | 4.4149 | 5.5023 | 5.2292 | 1.5094 | 1.5792 | 294.6372 | 158.9053 | 20.1611 | 20.1023 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000373 | 9e-06 | 0.57
DLC1.2-g-s3 | UW | 30 | 0.38 | 6.1798 | 6805132.4 | 700911.1116 | 1.8554 | 1.8539 | 4.3235 | 4.3202 | 4.0472 | 4.7052 | 4.5236 | 1.3057 | 1.3661 | 294.6372 | 158.9053 | 3.348 | 3.3426 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000373 | 9e-06 | 0.57
DLC1.2-g-s4 | DW | 30 | 0.37 | 6.1818 | 6805131.1 | 701135.8704 | 1.8553 | 1.8545 | 4.8609 | 4.8601 | 4.5455 | 5.35 | 5.0858 | 1.468 | 1.5359 | 294.6372 | 158.8677 | 13.6449 | 13.6832 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000426 | 1.2e-05 | 0.65
DLC1.2-g-s4 | UW | 30 | 0.37 | 6.1818 | 6805131.1 | 701135.8704 | 1.8553 | 1.8545 | 4.341 | 4.3391 | 4.0943 | 4.9051 | 4.5418 | 1.311 | 1.3716 | 294.6372 | 158.8677 | 3.5359 | 3.5339 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000426 | 1.2e-05 | 0.65
DLC1.2-g-s5 | DW | 30 | 0.39 | 6.1835 | 6805136.5 | 701324.7948 | 1.8562 | 1.8548 | 4.9286 | 4.9234 | 4.4453 | 5.576 | 5.1566 | 1.4884 | 1.5573 | 294.6372 | 158.8287 | 16.985 | 16.8371 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0.000402 | 1e-05 | 0.615
DLC1.2-g-s5 | UW | 30 | 0.39 | 6.1835 | 6805136.5 | 701324.7948 | 1.8562 | 1.8548 | 4.344 | 4.3403 | 4.0124 | 4.9129 | 4.545 | 1.3119 | 1.3726 | 294.6372 | 158.8287 | 3.5404 | 3.5269 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000402 | 1e-05 | 0.615
DLC1.2-g-s6 | DW | 30 | 0.38 | 6.1875 | 6805133.9 | 701776.467 | 1.8567 | 1.8559 | 4.8993 | 4.898 | 4.3965 | 5.6396 | 5.126 | 1.4796 | 1.548 | 294.6372 | 158.7478 | 15.7048 | 15.7077 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0.000432 | 1.2e-05 | 0.661
DLC1.2-g-s6 | UW | 30 | 0.38 | 6.1875 | 6805133.9 | 701776.467 | 1.8567 | 1.8559 | 4.3362 | 4.3347 | 4.0086 | 4.8275 | 4.5368 | 1.3095 | 1.3701 | 294.6372 | 158.7478 | 3.4529 | 3.4536 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000432 | 1.2e-05 | 0.661
DLC1.2-h-s1 | DW | 30 | 0.42 | 6.1873 | 3676212.4 | 379097.8309 | 1.8568 | 1.8558 | 4.8405 | 4.838 | 4.3603 | 5.3783 | 5.0645 | 1.4618 | 1.5295 | 294.6372 | 158.7502 | 12.3372 | 12.3124 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000213 | 1e-05 | 0.325
DLC1.2-h-s1 | UW | 30 | 0.42 | 6.1873 | 3676212.4 | 379097.8309 | 1.8568 | 1.8558 | 4.3797 | 4.3773 | 4.0474 | 4.762 | 4.5823 | 1.3227 | 1.3839 | 294.6372 | 158.7502 | 3.7965 | 3.7935 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000213 | 1e-05 | 0.325
DLC1.2-h-s2 | DW | 30 | 0.45 | 6.1829 | 3676213.2 | 378825.469 | 1.8559 | 1.8547 | 4.8764 | 4.8732 | 4.4038 | 5.4678 | 5.1021 | 1.4727 | 1.5408 | 294.6372 | 158.8434 | 13.7718 | 13.7522 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.00019 | 6e-06 | 0.291
DLC1.2-h-s2 | UW | 30 | 0.45 | 6.1829 | 3676213.2 | 378825.469 | 1.8559 | 1.8547 | 4.3933 | 4.3902 | 4.0673 | 5.006 | 4.5966 | 1.3268 | 1.3882 | 294.6372 | 158.8434 | 3.9996 | 3.9877 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.00019 | 6e-06 | 0.291
DLC1.2-h-s3 | DW | 30 | 0.42 | 6.1891 | 3676212.4 | 379206.0161 | 1.8569 | 1.8563 | 4.8848 | 4.8838 | 4.5265 | 5.4948 | 5.1109 | 1.4752 | 1.5435 | 294.6372 | 158.7149 | 14.7785 | 14.7868 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0.000186 | 6e-06 | 0.284
DLC1.2-h-s3 | UW | 30 | 0.42 | 6.1891 | 3676212.4 | 379206.0161 | 1.8569 | 1.8563 | 4.3853 | 4.3829 | 4.132 | 4.8459 | 4.5882 | 1.3243 | 1.3856 | 294.6372 | 158.7149 | 3.9375 | 3.9258 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000186 | 6e-06 | 0.284
DLC1.2-h-s4 | DW | 30 | 0.43 | 6.1844 | 3676212.2 | 378921.0346 | 1.8561 | 1.8551 | 4.9079 | 4.9056 | 4.5017 | 5.4454 | 5.135 | 1.4822 | 1.5508 | 294.6372 | 158.8116 | 15.8353 | 15.835 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000191 | 6e-06 | 0.292
DLC1.2-h-s4 | UW | 30 | 0.43 | 6.1844 | 3676212.2 | 378921.0346 | 1.8561 | 1.8551 | 4.3905 | 4.3883 | 4.1088 | 4.9599 | 4.5937 | 1.3259 | 1.3873 | 294.6372 | 158.8116 | 4.0649 | 4.0592 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000191 | 6e-06 | 0.292
DLC1.2-h-s5 | DW | 30 | 0.43 | 6.1854 | 3676212.1 | 378979.9054 | 1.8566 | 1.8553 | 4.8677 | 4.8659 | 4.5553 | 5.3996 | 5.0929 | 1.4701 | 1.5381 | 294.6372 | 158.7889 | 13.6708 | 13.6901 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 0.000192 | 6e-06 | 0.294
DLC1.2-h-s5 | UW | 30 | 0.43 | 6.1854 | 3676212.1 | 378979.9054 | 1.8566 | 1.8553 | 4.3897 | 4.387 | 4.0441 | 4.8364 | 4.5928 | 1.3257 | 1.387 | 294.6372 | 158.7889 | 3.9691 | 3.9677 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000192 | 6e-06 | 0.294
DLC1.2-h-s6 | DW | 30 | 0.44 | 6.1857 | 3676212.6 | 379000.06 | 1.8563 | 1.8554 | 4.944 | 4.9445 | 4.5496 | 5.7159 | 5.1728 | 1.4931 | 1.5622 | 294.6372 | 158.7847 | 16.7483 | 16.8853 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0.000181 | 5e-06 | 0.277
DLC1.2-h-s6 | UW | 30 | 0.44 | 6.1857 | 3676212.6 | 379000.06 | 1.8563 | 1.8554 | 4.3728 | 4.3719 | 4.1748 | 4.8652 | 4.5751 | 1.3206 | 1.3817 | 294.6372 | 158.7847 | 3.7866 | 3.7926 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0.000181 | 5e-06 | 0.277
DLC1.2-i-s1 | DW | 30 | 0.54 | 6.1852 | 1798500 | 185401.3431 | 1.8566 | 1.8553 | 4.8501 | 4.8465 | 4.3935 | 5.2909 | 5.0745 | 1.4647 | 1.5325 | 294.6372 | 158.7919 | 12.502 | 12.4657 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.7e-05 | 3e-06 | 0.117
DLC1.2-i-s1 | UW | 30 | 0.54 | 6.1852 | 1798500 | 185401.3431 | 1.8566 | 1.8553 | 4.4737 | 4.4695 | 4.0524 | 4.9357 | 4.6807 | 1.3511 | 1.4136 | 294.6372 | 158.7919 | 4.811 | 4.7959 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.7e-05 | 3e-06 | 0.117
DLC1.2-i-s2 | DW | 30 | 0.44 | 6.1875 | 1798499.9 | 185469.5548 | 1.8571 | 1.8558 | 4.9075 | 4.9074 | 4.5452 | 5.3479 | 5.1346 | 1.4821 | 1.5506 | 294.6372 | 158.7448 | 15.8084 | 15.8895 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 7.5e-05 | 3e-06 | 0.115
DLC1.2-i-s2 | UW | 30 | 0.44 | 6.1875 | 1798499.9 | 185469.5548 | 1.8571 | 1.8558 | 4.4661 | 4.4623 | 4.0924 | 5.0406 | 4.6727 | 1.3488 | 1.4112 | 294.6372 | 158.7448 | 4.9199 | 4.9003 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.5e-05 | 3e-06 | 0.115
DLC1.2-i-s3 | DW | 30 | 0.44 | 6.1877 | 1798499.5 | 185477.6767 | 1.8575 | 1.8559 | 4.8976 | 4.8926 | 4.1979 | 5.6026 | 5.1242 | 1.4791 | 1.5475 | 294.6372 | 158.736 | 15.2974 | 15.2231 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.9e-05 | 3e-06 | 0.12
DLC1.2-i-s3 | UW | 30 | 0.44 | 6.1877 | 1798499.5 | 185477.6767 | 1.8575 | 1.8559 | 4.481 | 4.4754 | 3.8342 | 5.0801 | 4.6883 | 1.3533 | 1.4159 | 294.6372 | 158.736 | 5.0179 | 4.991 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.9e-05 | 3e-06 | 0.12
DLC1.2-i-s4 | DW | 30 | 0.5 | 6.1833 | 1798499.2 | 185345.5989 | 1.8564 | 1.8548 | 4.9347 | 4.932 | 4.4054 | 5.3475 | 5.163 | 1.4903 | 1.5592 | 294.6372 | 158.8297 | 16.6038 | 16.5979 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6.6e-05 | 3e-06 | 0.102
DLC1.2-i-s4 | UW | 30 | 0.5 | 6.1833 | 1798499.2 | 185345.5989 | 1.8564 | 1.8548 | 4.4279 | 4.4242 | 4.107 | 4.8939 | 4.6328 | 1.3372 | 1.3991 | 294.6372 | 158.8297 | 4.375 | 4.3681 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6.6e-05 | 3e-06 | 0.102
DLC1.2-i-s5 | DW | 30 | 0.51 | 6.1864 | 1798500.1 | 185436.4979 | 1.857 | 1.8556 | 4.8913 | 4.8906 | 4.3538 | 5.4408 | 5.1177 | 1.4772 | 1.5455 | 294.6372 | 158.7666 | 14.6817 | 14.7758 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.7e-05 | 6e-06 | 0.118
DLC1.2-i-s5 | UW | 30 | 0.51 | 6.1864 | 1798500.1 | 185436.4979 | 1.857 | 1.8556 | 4.4129 | 4.4105 | 4.1309 | 5.0518 | 4.6171 | 1.3327 | 1.3944 | 294.6372 | 158.7666 | 4.1166 | 4.1205 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7.7e-05 | 6e-06 | 0.118
DLC1.2-i-s6 | DW | 30 | 0.53 | 6.1878 | 1798500.1 | 185480.2541 | 1.857 | 1.8559 | 4.925 | 4.922 | 4.3901 | 5.6748 | 5.1528 | 1.4873 | 1.5562 | 294.6372 | 158.7389 | 16.7862 | 16.6853 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 6.7e-05 | 3e-06 | 0.103
DLC1.2-i-s6 | UW | 30 | 0.53 | 6.1878 | 1798500.1 | 185480.2541 | 1.857 | 1.8559 | 4.4633 | 4.4587 | 4.0945 | 5.0125 | 4.6698 | 1.3479 | 1.4103 | 294.6372 | 158.7389 | 4.7365 | 4.7073 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6.7e-05 | 3e-06 | 0.103
DLC1.2-j-s1 | DW | 30 | 0.53 | 6.19 | 799333.2 | 82465.0391 | 1.8575 | 1.8565 | 4.8443 | 4.8426 | 4.3488 | 5.3428 | 5.0685 | 1.463 | 1.5307 | 294.6372 | 158.6922 | 13.4409 | 13.4341 | 3.3 | 유체 (λ≥3) | 2.6e-05 | 2e-06 | 0.039
DLC1.2-j-s1 | UW | 30 | 0.53 | 6.19 | 799333.2 | 82465.0391 | 1.8575 | 1.8565 | 4.5006 | 4.4983 | 4.1717 | 5.1229 | 4.7088 | 1.3592 | 1.4221 | 294.6372 | 158.6922 | 5.0589 | 5.0526 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.6e-05 | 2e-06 | 0.039
DLC1.2-j-s2 | DW | 30 | 0.59 | 6.1843 | 799333.1 | 82388.6888 | 1.8566 | 1.855 | 4.7989 | 4.7966 | 4.3768 | 5.2115 | 5.021 | 1.4493 | 1.5163 | 294.6372 | 158.8095 | 11.3123 | 11.3102 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.7e-05 | 3e-06 | 0.041
DLC1.2-j-s2 | UW | 30 | 0.59 | 6.1843 | 799333.1 | 82388.6888 | 1.8566 | 1.855 | 4.4886 | 4.4842 | 4.0129 | 4.9817 | 4.6963 | 1.3556 | 1.4183 | 294.6372 | 158.8095 | 4.8827 | 4.8701 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.7e-05 | 3e-06 | 0.041
DLC1.2-j-s3 | DW | 30 | 0.56 | 6.1829 | 799333.5 | 82369.5613 | 1.8562 | 1.8547 | 4.8174 | 4.815 | 4.3982 | 5.1951 | 5.0403 | 1.4549 | 1.5222 | 294.6372 | 158.841 | 11.9694 | 11.9793 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.8e-05 | 2e-06 | 0.042
DLC1.2-j-s3 | UW | 30 | 0.56 | 6.1829 | 799333.5 | 82369.5613 | 1.8562 | 1.8547 | 4.4916 | 4.488 | 4.0712 | 4.9233 | 4.6995 | 1.3565 | 1.4192 | 294.6372 | 158.841 | 4.9152 | 4.9047 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.8e-05 | 2e-06 | 0.042
DLC1.2-j-s4 | DW | 30 | 0.53 | 6.1876 | 799333.2 | 82432.7248 | 1.8568 | 1.8559 | 4.8315 | 4.8302 | 4.3855 | 5.1812 | 5.0551 | 1.4591 | 1.5266 | 294.6372 | 158.744 | 11.984 | 11.9857 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.7e-05 | 2e-06 | 0.041
DLC1.2-j-s4 | UW | 30 | 0.53 | 6.1876 | 799333.2 | 82432.7248 | 1.8568 | 1.8559 | 4.4976 | 4.4933 | 4.1522 | 5.0521 | 4.7057 | 1.3583 | 1.4211 | 294.6372 | 158.744 | 5.0347 | 5.0098 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.7e-05 | 2e-06 | 0.041
DLC1.2-j-s5 | DW | 30 | 0.59 | 6.1815 | 799333.3 | 82351.2863 | 1.8562 | 1.8543 | 4.8087 | 4.8068 | 4.3625 | 5.2674 | 5.0312 | 1.4522 | 1.5194 | 294.6372 | 158.8673 | 11.8323 | 11.8812 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.6e-05 | 3e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s5 | UW | 30 | 0.59 | 6.1815 | 799333.3 | 82351.2863 | 1.8562 | 1.8543 | 4.4927 | 4.489 | 4.131 | 4.8979 | 4.7005 | 1.3568 | 1.4196 | 294.6372 | 158.8673 | 4.849 | 4.8472 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.6e-05 | 3e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s6 | DW | 30 | 0.61 | 6.1806 | 799332.8 | 82338.952 | 1.856 | 1.8541 | 4.8115 | 4.8075 | 4.4173 | 5.2124 | 5.0341 | 1.4531 | 1.5203 | 294.6372 | 158.8869 | 12.2894 | 12.2921 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.6e-05 | 1e-06 | 0.04
DLC1.2-j-s6 | UW | 30 | 0.61 | 6.1806 | 799332.8 | 82338.952 | 1.856 | 1.8541 | 4.5618 | 4.5596 | 3.9909 | 4.9848 | 4.7729 | 1.3777 | 1.4414 | 294.6372 | 158.8869 | 5.7501 | 5.7606 | 0 | 유체 (λ≥3) | 2.6e-05 | 1e-06 | 0.04
DLC1.2-k-s1 | DW | 30 | 0.66 | 6.1884 | 322973.8 | 33311.3723 | 1.8575 | 1.856 | 4.6813 | 4.679 | 4.3365 | 5.0729 | 4.8979 | 1.4137 | 1.4791 | 294.6372 | 158.7243 | 8.296 | 8.304 | 0 | 유체 (λ≥3) | 9e-06 | 2e-06 | 0.013
DLC1.2-k-s1 | UW | 30 | 0.66 | 6.1884 | 322973.8 | 33311.3723 | 1.8575 | 1.856 | 4.6067 | 4.6031 | 4.0549 | 5.1888 | 4.8198 | 1.3912 | 1.4556 | 294.6372 | 158.7243 | 6.0195 | 6.0125 | 0 | 유체 (λ≥3) | 9e-06 | 2e-06 | 0.013
DLC1.2-k-s2 | DW | 30 | 0.72 | 6.1905 | 322973.7 | 33322.5454 | 1.8574 | 1.8566 | 4.7124 | 4.712 | 4.3787 | 5.2054 | 4.9304 | 1.4231 | 1.489 | 294.6372 | 158.6848 | 9.6933 | 9.711 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 1e-06 | 0.01
DLC1.2-k-s2 | UW | 30 | 0.72 | 6.1905 | 322973.7 | 33322.5454 | 1.8574 | 1.8566 | 4.6213 | 4.6199 | 4.135 | 4.9677 | 4.8352 | 1.3956 | 1.4602 | 294.6372 | 158.6848 | 6.0944 | 6.0992 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 1e-06 | 0.01
DLC1.2-k-s3 | DW | 30 | 0.68 | 6.1904 | 322973.9 | 33322.3139 | 1.8578 | 1.8566 | 4.6914 | 4.6905 | 4.3533 | 5.1997 | 4.9085 | 1.4168 | 1.4824 | 294.6372 | 158.6826 | 9.3195 | 9.3308 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 2e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s3 | UW | 30 | 0.68 | 6.1904 | 322973.9 | 33322.3139 | 1.8578 | 1.8566 | 4.6101 | 4.6053 | 4.0817 | 5.046 | 4.8235 | 1.3923 | 1.4567 | 294.6372 | 158.6826 | 5.9507 | 5.9265 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 2e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s4 | DW | 30 | 0.64 | 6.1874 | 322973.9 | 33306.0926 | 1.8569 | 1.8558 | 4.6974 | 4.6947 | 4.32 | 5.2157 | 4.9148 | 1.4186 | 1.4843 | 294.6372 | 158.7476 | 10.2505 | 10.2347 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1.1e-05 | 3e-06 | 0.017
DLC1.2-k-s4 | UW | 30 | 0.64 | 6.1874 | 322973.9 | 33306.0926 | 1.8569 | 1.8558 | 4.5758 | 4.574 | 3.9249 | 4.9325 | 4.7875 | 1.3819 | 1.4458 | 294.6372 | 158.7476 | 5.5723 | 5.5748 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1.1e-05 | 3e-06 | 0.017
DLC1.2-k-s5 | DW | 30 | 0.54 | 6.1895 | 322973.7 | 33317.5293 | 1.8576 | 1.8563 | 4.76 | 4.7594 | 4.2093 | 5.1557 | 4.9802 | 1.4375 | 1.504 | 294.6372 | 158.7016 | 11.6154 | 11.6594 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 3e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s5 | UW | 30 | 0.54 | 6.1895 | 322973.7 | 33317.5293 | 1.8576 | 1.8563 | 4.6135 | 4.6091 | 4.1345 | 5.0731 | 4.827 | 1.3933 | 1.4578 | 294.6372 | 158.7016 | 6.2769 | 6.2538 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 3e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s6 | DW | 30 | 0.61 | 6.1905 | 322974 | 33322.6046 | 1.8578 | 1.8566 | 4.748 | 4.7466 | 4.3678 | 5.3574 | 4.9676 | 1.4339 | 1.5002 | 294.6372 | 158.6812 | 11.095 | 11.1191 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 2e-06 | 0.012
DLC1.2-k-s6 | UW | 30 | 0.61 | 6.1905 | 322974 | 33322.6046 | 1.8578 | 1.8566 | 4.5854 | 4.5836 | 4.0529 | 5.1104 | 4.7975 | 1.3848 | 1.4489 | 294.6372 | 158.6812 | 5.6918 | 5.6985 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 2e-06 | 0.012
DLC2.4.1-a-s1 | DW | 3 | 0.28 | 3.7585 | 3005 | 188.24 | 1.6398 | 1.1823 | 4.1637 | 3.0753 | 0.991 | 5.0343 | 4.3563 | 1.2574 | 1.3156 | 294.6372 | 228.6448 | 7.166 | 4.3982 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s1 | UW | 3 | 0.28 | 3.7585 | 3005 | 188.24 | 1.6398 | 1.1823 | 3.8724 | 2.8397 | 0.8856 | 4.724 | 4.0516 | 1.1695 | 1.2236 | 294.6372 | 228.6448 | 2.8831 | 1.8641 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s2 | DW | 3 | 0.34 | 3.6223 | 3005 | 181.4145 | 1.6078 | 1.1448 | 4.0345 | 2.9527 | 0.9295 | 4.864 | 4.2212 | 1.2184 | 1.2748 | 294.6372 | 235.2188 | 5.4261 | 3.3708 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s2 | UW | 3 | 0.34 | 3.6223 | 3005 | 181.4145 | 1.6078 | 1.1448 | 3.724 | 2.7116 | 0.8312 | 4.5135 | 3.8963 | 1.1247 | 1.1767 | 294.6372 | 235.2188 | 2.32 | 1.5259 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s3 | DW | 3 | 0.31 | 3.8011 | 3005 | 190.374 | 1.6397 | 1.1951 | 4.0536 | 3.04 | 1.0222 | 4.8543 | 4.2411 | 1.2242 | 1.2808 | 294.6372 | 226.9887 | 4.6658 | 3.0233 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s3 | UW | 3 | 0.31 | 3.8011 | 3005 | 190.374 | 1.6397 | 1.1951 | 3.7606 | 2.8031 | 0.9166 | 4.5396 | 3.9346 | 1.1357 | 1.1883 | 294.6372 | 226.9887 | 2.1886 | 1.4858 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s4 | DW | 3 | 0.42 | 3.4898 | 3005 | 174.781 | 1.6102 | 1.105 | 4.0773 | 2.8715 | 0.83 | 4.9548 | 4.266 | 1.2313 | 1.2883 | 294.6372 | 241.163 | 6.0325 | 3.5532 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s4 | UW | 3 | 0.42 | 3.4898 | 3005 | 174.781 | 1.6102 | 1.105 | 3.681 | 2.5951 | 0.7453 | 4.4622 | 3.8513 | 1.1117 | 1.1631 | 294.6372 | 241.163 | 2.1264 | 1.3693 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s5 | DW | 3 | 0.41 | 3.7181 | 3005 | 186.215 | 1.6633 | 1.1684 | 4.1442 | 2.9957 | 0.9417 | 5.0216 | 4.3359 | 1.2515 | 1.3095 | 294.6372 | 229.8898 | 5.7113 | 3.4679 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s5 | UW | 3 | 0.41 | 3.7181 | 3005 | 186.215 | 1.6633 | 1.1684 | 3.8361 | 2.7572 | 0.8424 | 4.6731 | 4.0136 | 1.1585 | 1.2121 | 294.6372 | 229.8898 | 2.3959 | 1.5477 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s6 | DW | 3 | 0.21 | 3.8055 | 3005 | 190.5935 | 1.6522 | 1.1948 | 4.2068 | 3.1149 | 1.0002 | 5.078 | 4.4014 | 1.2705 | 1.3292 | 294.6372 | 226.332 | 7.0642 | 4.3752 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-a-s6 | UW | 3 | 0.21 | 3.8055 | 3005 | 190.5935 | 1.6522 | 1.1948 | 3.8171 | 2.8222 | 0.8926 | 4.6081 | 3.9938 | 1.1528 | 1.2061 | 294.6372 | 226.332 | 2.4299 | 1.6234 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s1 | DW | 3 | 0.9 | 2.6198 | 3004.9 | 133.654 | 1.5362 | 0.87255 | 3.838 | 2.2083 | 0.2067 | 4.4845 | 4.0156 | 1.1591 | 1.2127 | 294.6372 | 280.1657 | 3.7778 | 1.894 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s1 | UW | 3 | 0.9 | 2.6198 | 3004.9 | 133.654 | 1.5362 | 0.87255 | 3.4751 | 2.0018 | 0.185 | 4.0562 | 3.6359 | 1.0495 | 1.098 | 294.6372 | 280.1657 | 1.7318 | 0.93208 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s2 | DW | 3 | 0.95 | 2.6932 | 3005 | 138.64 | 1.5194 | 0.8989 | 3.7279 | 2.2626 | 0.2811 | 4.3715 | 3.9004 | 1.1258 | 1.1779 | 294.6372 | 276.5004 | 3.6524 | 1.9472 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s2 | UW | 3 | 0.95 | 2.6932 | 3005 | 138.64 | 1.5194 | 0.8989 | 3.8942 | 2.2888 | 0.2509 | 4.6712 | 4.0744 | 1.176 | 1.2305 | 294.6372 | 276.5004 | 4.7879 | 2.3922 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s3 | DW | 3 | 0.78 | 2.7618 | 3005 | 140.664 | 1.5394 | 0.9141 | 3.8096 | 2.2842 | 0.1996 | 4.4595 | 3.9859 | 1.1505 | 1.2037 | 294.6372 | 268.9136 | 3.3335 | 1.816 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s3 | UW | 3 | 0.78 | 2.7618 | 3005 | 140.664 | 1.5394 | 0.9141 | 3.4491 | 2.0714 | 0.179 | 4.0303 | 3.6086 | 1.0416 | 1.0898 | 294.6372 | 268.9136 | 1.6013 | 0.93441 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s4 | DW | 3 | 0.88 | 2.5945 | 3005.1 | 132.17 | 1.4911 | 0.86764 | 3.8588 | 2.2475 | 0.1907 | 4.5404 | 4.0374 | 1.1654 | 1.2193 | 294.6372 | 282.6799 | 5.0906 | 2.5361 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s4 | UW | 3 | 0.88 | 2.5945 | 3005.1 | 132.17 | 1.4911 | 0.86764 | 3.4283 | 2.0074 | 0.1716 | 4.018 | 3.5869 | 1.0353 | 1.0833 | 294.6372 | 282.6799 | 1.8883 | 1.0244 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s5 | DW | 3 | 0.8 | 2.5447 | 3005 | 131.769 | 1.4332 | 0.86226 | 3.5496 | 2.1815 | 0.2962 | 4.1944 | 3.7138 | 1.072 | 1.1216 | 294.6372 | 290.7097 | 3.0022 | 1.6265 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s5 | UW | 3 | 0.8 | 2.5447 | 3005 | 131.769 | 1.4332 | 0.86226 | 3.2706 | 2.0085 | 0.2704 | 3.866 | 3.4219 | 0.98772 | 1.0334 | 294.6372 | 290.7097 | 1.6189 | 0.92403 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s6 | DW | 3 | 0.68 | 2.6542 | 3005.1 | 136.215 | 1.5029 | 0.8873 | 3.8289 | 2.2858 | 0.2532 | 4.5196 | 4.006 | 1.1563 | 1.2098 | 294.6372 | 279.3914 | 4.4173 | 2.2734 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.1-b-s6 | UW | 3 | 0.68 | 2.6542 | 3005.1 | 136.215 | 1.5029 | 0.8873 | 3.4419 | 2.0617 | 0.2263 | 4.0503 | 3.6012 | 1.0395 | 1.0876 | 294.6372 | 279.3914 | 1.8611 | 1.0335 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s1 | DW | 15 | 0.3 | 4.2103 | 7501.7 | 526.841 | 1.9482 | 1.281 | 4.7216 | 3.1065 | 0.0508 | 5.1576 | 4.9401 | 1.4259 | 1.4919 | 294.6372 | 189.8737 | 6.178 | 3.9101 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s1 | UW | 15 | 0.3 | 4.2103 | 7501.7 | 526.841 | 1.9482 | 1.281 | 4.4597 | 2.9261 | 0.0454 | 4.8142 | 4.666 | 1.3468 | 1.4091 | 294.6372 | 189.8737 | 2.7633 | 1.7838 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s2 | DW | 15 | 0.21 | 3.0325 | 7502.6 | 379.1935 | 1.791 | 0.94859 | 4.5595 | 2.464 | 0.2244 | 5.5494 | 4.7705 | 1.377 | 1.4407 | 294.6372 | 246.8461 | 8.8366 | 4.3334 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s2 | UW | 15 | 0.21 | 3.0325 | 7502.6 | 379.1935 | 1.791 | 0.94859 | 4.1475 | 2.2328 | 0.1992 | 4.755 | 4.3394 | 1.2525 | 1.3105 | 294.6372 | 246.8461 | 2.7615 | 1.4162 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s3 | DW | 15 | 0.27 | 3.2866 | 7502.7 | 410.9798 | 1.7858 | 1.0281 | 4.516 | 2.6183 | 0.0909 | 5.3752 | 4.725 | 1.3639 | 1.4269 | 294.6372 | 229.94 | 7.7604 | 4.1918 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s3 | UW | 15 | 0.27 | 3.2866 | 7502.7 | 410.9798 | 1.7858 | 1.0281 | 4.1366 | 2.3901 | 0.0809 | 4.6199 | 4.328 | 1.2493 | 1.3071 | 294.6372 | 229.94 | 2.7305 | 1.5301 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s4 | DW | 15 | 0.12 | 3.3177 | 7502.5 | 414.858 | 1.8094 | 1.0291 | 4.7229 | 2.7263 | 0.2735 | 5.7654 | 4.9415 | 1.4263 | 1.4923 | 294.6372 | 232.7687 | 14.3491 | 7.2905 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s4 | UW | 15 | 0.12 | 3.3177 | 7502.5 | 414.858 | 1.8094 | 1.0291 | 4.2595 | 2.4559 | 0.2428 | 4.9638 | 4.4566 | 1.2864 | 1.3459 | 294.6372 | 232.7687 | 3.3116 | 1.7912 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s5 | DW | 15 | 0.28 | 3.9364 | 7502.5 | 492.3605 | 1.8609 | 1.2092 | 4.6251 | 3.0073 | 0.046 | 5.1731 | 4.8391 | 1.3968 | 1.4614 | 294.6372 | 201.0127 | 7.3014 | 4.5203 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s5 | UW | 15 | 0.28 | 3.9364 | 7502.5 | 492.3605 | 1.8609 | 1.2092 | 4.3093 | 2.7953 | 0.0409 | 4.8411 | 4.5087 | 1.3014 | 1.3616 | 294.6372 | 201.0127 | 2.8663 | 1.8169 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s6 | DW | 15 | 0.22 | 3.8475 | 7502.6 | 481.099 | 1.8683 | 1.1808 | 4.7412 | 3.0306 | 0.1166 | 5.3076 | 4.9606 | 1.4319 | 1.4981 | 294.6372 | 208.2038 | 9.6951 | 5.7877 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-a-s6 | UW | 15 | 0.22 | 3.8475 | 7502.6 | 481.099 | 1.8683 | 1.1808 | 4.3344 | 2.7621 | 0.1035 | 4.8516 | 4.535 | 1.309 | 1.3696 | 294.6372 | 208.2038 | 3.085 | 1.8968 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s1 | DW | 15 | 0.29 | 3.3494 | 7502.5 | 418.8182 | 1.8199 | 1.0378 | 4.7477 | 2.7569 | 0.2064 | 5.69 | 4.9673 | 1.4338 | 1.5001 | 294.6372 | 230.821 | 15.5798 | 8.2533 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s1 | UW | 15 | 0.29 | 3.3494 | 7502.5 | 418.8182 | 1.8199 | 1.0378 | 4.5238 | 2.5966 | 0.1838 | 5.2562 | 4.7332 | 1.3662 | 1.4294 | 294.6372 | 230.821 | 6.3027 | 3.2933 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s2 | DW | 15 | 0.45 | 2.8741 | 7502.4 | 359.3785 | 1.7434 | 0.89928 | 4.4142 | 2.3623 | 0.3048 | 5.0641 | 4.6185 | 1.3331 | 1.3948 | 294.6372 | 261.7893 | 8.5988 | 4.1437 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s2 | UW | 15 | 0.45 | 2.8741 | 7502.4 | 359.3785 | 1.7434 | 0.89928 | 4.3997 | 2.3118 | 0.2724 | 5.1339 | 4.6032 | 1.3287 | 1.3902 | 294.6372 | 261.7893 | 6.6312 | 3.0995 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s3 | DW | 15 | 0.37 | 2.3692 | 7502.6 | 296.258 | 1.6225 | 0.75849 | 4.3796 | 2.1245 | 0.2965 | 5.4714 | 4.5823 | 1.3227 | 1.3839 | 294.6372 | 306.8433 | 14.9645 | 5.7945 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s3 | UW | 15 | 0.37 | 2.3692 | 7502.6 | 296.258 | 1.6225 | 0.75849 | 3.9488 | 1.9083 | 0.2644 | 5.016 | 4.1315 | 1.1925 | 1.2477 | 294.6372 | 306.8433 | 4.4966 | 1.8219 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s4 | DW | 15 | 0.38 | 2.5894 | 7502.6 | 323.7835 | 1.709 | 0.81572 | 4.6136 | 2.2789 | 0.332 | 5.5733 | 4.8271 | 1.3933 | 1.4578 | 294.6372 | 283.7313 | 19.5916 | 8.0854 | 6.7 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s4 | UW | 15 | 0.38 | 2.5894 | 7502.6 | 323.7835 | 1.709 | 0.81572 | 4.3548 | 2.1323 | 0.2965 | 5.2725 | 4.5563 | 1.3152 | 1.376 | 294.6372 | 283.7313 | 8.1909 | 3.5014 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s5 | DW | 15 | 0.4 | 3.6526 | 7502.5 | 456.7332 | 1.8168 | 1.1222 | 4.6386 | 2.9455 | 0.3578 | 5.5282 | 4.8532 | 1.4008 | 1.4657 | 294.6372 | 221.9024 | 10.6489 | 6.1825 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s5 | UW | 15 | 0.4 | 3.6526 | 7502.5 | 456.7332 | 1.8168 | 1.1222 | 4.501 | 2.8239 | 0.3192 | 5.4127 | 4.7092 | 1.3593 | 1.4222 | 294.6372 | 221.9024 | 6.2879 | 3.6032 | 0 | 유체 (λ≥3) | 1e-06 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s6 | DW | 15 | 0.26 | 3.1393 | 7502.5 | 392.5485 | 1.7764 | 0.975 | 4.5188 | 2.5706 | 0.297 | 5.0887 | 4.7279 | 1.3647 | 1.4278 | 294.6372 | 245.9043 | 10.0089 | 5.3156 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC2.4.2-b-s6 | UW | 15 | 0.26 | 3.1393 | 7502.5 | 392.5485 | 1.7764 | 0.975 | 4.5614 | 2.5403 | 0.264 | 5.5853 | 4.7725 | 1.3775 | 1.4413 | 294.6372 | 245.9043 | 7.853 | 3.8838 | 0 | 유체 (λ≥3) | 0 | 0 | 0.001
DLC4.1-a-y1 | DW | 10 | 0.3 | 0.8549 | 2000774.4 | 28506.5 | 0.87622 | 0.34593 | 2.4309 | 0.93964 | 0.0724 | 3.1543 | 2.5433 | 0.73412 | 0.76809 | 294.6372 | 680.565 | 2.3021 | 0.70748 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000192 | 1.6e-05 | 0.294
DLC4.1-a-y1 | UW | 10 | 0.3 | 0.8549 | 2000774.4 | 28506.5 | 0.87622 | 0.34593 | 2.164 | 0.83662 | 0.0643 | 2.7919 | 2.2642 | 0.65354 | 0.68378 | 294.6372 | 680.565 | 1.1235 | 0.39192 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000192 | 1.6e-05 | 0.294
DLC4.1-a-y2 | DW | 10 | 0.31 | 0.8525 | 2001119.4 | 28431.2 | 0.87722 | 0.34588 | 2.4368 | 0.93541 | 0.0643 | 3.1556 | 2.5495 | 0.73591 | 0.76996 | 294.6372 | 677.1934 | 2.3258 | 0.7128 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000188 | 1.6e-05 | 0.288
DLC4.1-a-y2 | UW | 10 | 0.31 | 0.8525 | 2001119.4 | 28431.2 | 0.87722 | 0.34588 | 2.1683 | 0.83257 | 0.0571 | 2.7921 | 2.2686 | 0.65482 | 0.68512 | 294.6372 | 677.1934 | 1.13 | 0.39325 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.000188 | 1.6e-05 | 0.288
DLC4.1-a-y3 | DW | 10 | 0.31 | 0.8573 | 2000864.5 | 28590.6 | 0.87461 | 0.34627 | 2.4323 | 0.94739 | 0.1008 | 3.1602 | 2.5449 | 0.73456 | 0.76855 | 294.6372 | 685.09 | 2.3469 | 0.72169 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00019 | 1.6e-05 | 0.29
DLC4.1-a-y3 | UW | 10 | 0.31 | 0.8573 | 2000864.5 | 28590.6 | 0.87461 | 0.34627 | 2.1628 | 0.84279 | 0.0895 | 2.7939 | 2.2628 | 0.65316 | 0.68338 | 294.6372 | 685.09 | 1.1344 | 0.39593 | 0 | 혼합 (1≤λ<3) | 0.00019 | 1.6e-05 | 0.29
DLC4.1-b-y1 | DW | 10 | 0.0 | 2.1412 | 100048.5 | 3570.33 | 1.5572 | 0.70597 | 4.099 | 1.8889 | 0.1949 | 5.0114 | 4.2887 | 1.2379 | 1.2952 | 294.6372 | 322.6452 | 7.7523 | 3.0334 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.013
DLC4.1-b-y1 | UW | 10 | 0.0 | 2.1412 | 100048.5 | 3570.33 | 1.5572 | 0.70597 | 3.6608 | 1.6839 | 0.1728 | 4.4013 | 3.8301 | 1.1056 | 1.1567 | 294.6372 | 322.6452 | 2.4576 | 1.04 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.013
DLC4.1-b-y2 | DW | 10 | 0.0 | 2.1439 | 100050 | 3574.93 | 1.5534 | 0.70553 | 4.1391 | 1.9159 | 0.2419 | 5.0516 | 4.3306 | 1.25 | 1.3078 | 294.6372 | 323.9016 | 8.8302 | 3.448 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.012
DLC4.1-b-y2 | UW | 10 | 0.0 | 2.1439 | 100050 | 3574.93 | 1.5534 | 0.70553 | 3.6619 | 1.6947 | 0.2149 | 4.3898 | 3.8313 | 1.1059 | 1.1571 | 294.6372 | 323.9016 | 2.5194 | 1.0708 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.012
DLC4.1-b-y3 | DW | 10 | 0.0 | 2.1682 | 100051.3 | 3615.545 | 1.5466 | 0.71001 | 4.1521 | 1.9619 | 0.2734 | 5.1163 | 4.3442 | 1.2539 | 1.312 | 294.6372 | 325.1782 | 9.624 | 3.7884 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.012
DLC4.1-b-y3 | UW | 10 | 0.0 | 2.1682 | 100051.3 | 3615.545 | 1.5466 | 0.71001 | 3.6503 | 1.7261 | 0.243 | 4.3738 | 3.8192 | 1.1024 | 1.1534 | 294.6372 | 325.1782 | 2.5376 | 1.0934 | 0 | 유체 (λ≥3) | 8e-06 | 1e-06 | 0.012
DLC4.1-c-y1 | DW | 10 | 0.09 | 2.1738 | 100049.8 | 3624.775 | 1.5299 | 0.71144 | 4.5105 | 2.1024 | 0.2796 | 5.9192 | 4.7192 | 1.3622 | 1.4252 | 294.6372 | 324.9512 | 27.1231 | 10.0251 | 10 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.011
DLC4.1-c-y1 | UW | 10 | 0.09 | 2.1738 | 100049.8 | 3624.775 | 1.5299 | 0.71144 | 3.755 | 1.7815 | 0.2477 | 4.5823 | 3.9287 | 1.134 | 1.1865 | 294.6372 | 324.9512 | 4.0513 | 1.6463 | 0 | 유체 (λ≥3) | 7e-06 | 1e-06 | 0.011
DLC4.1-c-y2 | DW | 10 | 0.22 | 2.2021 | 100050.9 | 3672.11 | 1.5222 | 0.71606 | 4.3646 | 2.1049 | 0.3402 | 5.251 | 4.5666 | 1.3181 | 1.3791 | 294.6372 | 325.2002 | 28.4664 | 10.9576 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 1e-06 | 0.009
DLC4.1-c-y2 | UW | 10 | 0.22 | 2.2021 | 100050.9 | 3672.11 | 1.5222 | 0.71606 | 3.8822 | 1.8719 | 0.3021 | 4.7324 | 4.0618 | 1.1724 | 1.2267 | 294.6372 | 325.2002 | 6.0168 | 2.4364 | 0 | 유체 (λ≥3) | 6e-06 | 1e-06 | 0.009
DLC4.1-c-y3 | DW | 10 | 0.48 | 2.2632 | 100049.8 | 3773.845 | 1.4935 | 0.73662 | 3.9536 | 2.0528 | 0.4352 | 4.7923 | 4.1365 | 1.194 | 1.2492 | 294.6372 | 325.8843 | 8.7363 | 3.7991 | 0 | 유체 (λ≥3) | 9e-06 | 1e-06 | 0.014
DLC4.1-c-y3 | UW | 10 | 0.48 | 2.2632 | 100049.8 | 3773.845 | 1.4935 | 0.73662 | 3.9477 | 1.9991 | 0.3915 | 4.7928 | 4.1303 | 1.1922 | 1.2474 | 294.6372 | 325.8843 | 7.7324 | 3.3089 | 0 | 유체 (λ≥3) | 9e-06 | 1e-06 | 0.014
DLC6.4-a-s1 | DW | 30 | 3.0 | 0.0285 | 14600259.9 | 7073.204 | 0.1 | 0.1 | 0.13478 | 0.10363 | 0.0014 | 0.1894 | 0.14102 | 0.0407 | 0.04259 | 294.6372 | 12819.9103 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000225 | 2.3e-05 | 0.344
DLC6.4-a-s1 | UW | 30 | 3.0 | 0.0285 | 14600259.9 | 7073.204 | 0.1 | 0.1 | 0.1197 | 0.09203 | 0.0012 | 0.1682 | 0.12524 | 0.03615 | 0.03782 | 294.6372 | 12819.9103 | 0.09998 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000225 | 2.3e-05 | 0.344
DLC6.4-a-s2 | DW | 30 | 3.0 | 0.0452 | 14606971.6 | 10992.4308 | 0.1 | 0.1 | 0.16728 | 0.14574 | 0.0444 | 0.2181 | 0.17502 | 0.05052 | 0.05286 | 294.6372 | 9242.1635 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000349 | 3.6e-05 | 0.533
DLC6.4-a-s2 | UW | 30 | 3.0 | 0.0452 | 14606971.6 | 10992.4308 | 0.1 | 0.1 | 0.14856 | 0.12943 | 0.0395 | 0.1937 | 0.15543 | 0.04487 | 0.04694 | 294.6372 | 9242.1635 | 0.09998 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000349 | 3.6e-05 | 0.533
DLC6.4-a-s3 | DW | 30 | 3.0 | 0.0464 | 14607615.8 | 11907.6148 | 0.1 | 0.1 | 0.18578 | 0.15216 | 0.014 | 0.2647 | 0.19438 | 0.05611 | 0.0587 | 294.6372 | 8544.5402 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00038 | 3.9e-05 | 0.58
DLC6.4-a-s3 | UW | 30 | 3.0 | 0.0464 | 14607615.8 | 11907.6148 | 0.1 | 0.1 | 0.165 | 0.13514 | 0.0124 | 0.2351 | 0.17264 | 0.04983 | 0.05214 | 294.6372 | 8544.5402 | 0.09998 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.00038 | 3.9e-05 | 0.58
DLC6.4-a-s4 | DW | 30 | 3.0 | 0.0299 | 14606366.8 | 7556.353 | 0.1 | 0.1 | 0.14399 | 0.10842 | 0.0065 | 0.2008 | 0.15065 | 0.04348 | 0.0455 | 294.6372 | 12205.1875 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000241 | 2.5e-05 | 0.368
DLC6.4-a-s4 | UW | 30 | 3.0 | 0.0299 | 14606366.8 | 7556.353 | 0.1 | 0.1 | 0.12788 | 0.09629 | 0.0058 | 0.1783 | 0.1338 | 0.03862 | 0.04041 | 294.6372 | 12205.1875 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000241 | 2.5e-05 | 0.368
DLC6.4-a-s5 | DW | 30 | 3.0 | 0.0314 | 14604606.9 | 7737.4426 | 0.1 | 0.1 | 0.14134 | 0.11213 | 0.0112 | 0.2107 | 0.14788 | 0.04268 | 0.04466 | 294.6372 | 12195.4503 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000246 | 2.5e-05 | 0.376
DLC6.4-a-s5 | UW | 30 | 3.0 | 0.0314 | 14604606.9 | 7737.4426 | 0.1 | 0.1 | 0.12553 | 0.09958 | 0.0099 | 0.1871 | 0.13133 | 0.03791 | 0.03966 | 294.6372 | 12195.4503 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000246 | 2.5e-05 | 0.376
DLC6.4-a-s6 | DW | 30 | 3.0 | 0.0311 | 14603694.8 | 7578.9892 | 0.1 | 0.1 | 0.13249 | 0.11123 | 0.013 | 0.1855 | 0.13862 | 0.04001 | 0.04186 | 294.6372 | 12441.1179 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000241 | 2.5e-05 | 0.368
DLC6.4-a-s6 | UW | 30 | 3.0 | 0.0311 | 14603694.8 | 7578.9892 | 0.1 | 0.1 | 0.11767 | 0.09879 | 0.0116 | 0.1647 | 0.12311 | 0.03554 | 0.03718 | 294.6372 | 12441.1179 | 0.09997 | 0.09997 | 0 | 경계 (λ<1) | 0.000241 | 2.5e-05 | 0.368
DLC6.4-b-s1 | DW | 30 | 0.25 | 0.2863 | 175469.6 | 837.2201 | 0.15834 | 0.14758 | 0.59275 | 0.54903 | 0.2438 | 0.7542 | 0.62017 | 0.17901 | 0.18729 | 294.6372 | 2015.2821 | 0.12873 | 0.12336 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.4e-05 | 1e-06 | 0.021
DLC6.4-b-s1 | UW | 30 | 0.25 | 0.2863 | 175469.6 | 837.2201 | 0.15834 | 0.14758 | 0.52579 | 0.48693 | 0.2151 | 0.666 | 0.55012 | 0.15879 | 0.16614 | 294.6372 | 2015.2821 | 0.1226 | 0.11842 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.4e-05 | 1e-06 | 0.021
DLC6.4-b-s2 | DW | 30 | 0.25 | 0.2957 | 175470.2 | 864.6999 | 0.16222 | 0.14904 | 0.60577 | 0.56098 | 0.3163 | 0.7958 | 0.6338 | 0.18294 | 0.19141 | 294.6372 | 1964.5424 | 0.13064 | 0.12407 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.4e-05 | 1e-06 | 0.022
DLC6.4-b-s2 | UW | 30 | 0.25 | 0.2957 | 175470.2 | 864.6999 | 0.16222 | 0.14904 | 0.5375 | 0.49767 | 0.2806 | 0.7046 | 0.56237 | 0.16233 | 0.16984 | 294.6372 | 1964.5424 | 0.12401 | 0.11892 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.4e-05 | 1e-06 | 0.022
DLC6.4-b-s3 | DW | 30 | 0.17 | 0.2795 | 175468.3 | 817.4539 | 0.15384 | 0.14373 | 0.5811 | 0.54288 | 0.2864 | 0.7664 | 0.60798 | 0.17549 | 0.18361 | 294.6372 | 2059.7592 | 0.12678 | 0.12163 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.3e-05 | 1e-06 | 0.02
DLC6.4-b-s3 | UW | 30 | 0.17 | 0.2795 | 175468.3 | 817.4539 | 0.15384 | 0.14373 | 0.51452 | 0.48065 | 0.2531 | 0.6772 | 0.53832 | 0.15538 | 0.16257 | 294.6372 | 2059.7592 | 0.121 | 0.11702 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.3e-05 | 1e-06 | 0.02
DLC6.4-b-s4 | DW | 30 | 0.37 | 0.2864 | 175470.2 | 837.5652 | 0.15988 | 0.14666 | 0.59058 | 0.54302 | 0.2601 | 0.8047 | 0.61791 | 0.17835 | 0.18661 | 294.6372 | 2014.5797 | 0.12872 | 0.12234 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.6e-05 | 2e-06 | 0.025
DLC6.4-b-s4 | UW | 30 | 0.37 | 0.2864 | 175470.2 | 837.5652 | 0.15988 | 0.14666 | 0.526 | 0.48341 | 0.2296 | 0.7175 | 0.55034 | 0.15885 | 0.1662 | 294.6372 | 2014.5797 | 0.12272 | 0.11771 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.6e-05 | 2e-06 | 0.025
DLC6.4-b-s5 | DW | 30 | 0.49 | 0.2881 | 175468.4 | 842.4775 | 0.1597 | 0.14637 | 0.58454 | 0.53995 | 0.3055 | 0.8329 | 0.61158 | 0.17653 | 0.1847 | 294.6372 | 2007.3732 | 0.12789 | 0.12161 | 0 | 경계 (λ<1) | 2e-05 | 2e-06 | 0.031
DLC6.4-b-s5 | UW | 30 | 0.49 | 0.2881 | 175468.4 | 842.4775 | 0.1597 | 0.14637 | 0.52293 | 0.48282 | 0.2708 | 0.7396 | 0.54712 | 0.15792 | 0.16523 | 294.6372 | 2007.3732 | 0.1222 | 0.11727 | 0 | 경계 (λ<1) | 2e-05 | 2e-06 | 0.031
DLC6.4-b-s6 | DW | 30 | 0.19 | 0.2761 | 175468.1 | 807.3047 | 0.14898 | 0.1414 | 0.56773 | 0.54058 | 0.3138 | 0.738 | 0.594 | 0.17145 | 0.17939 | 294.6372 | 2085.7158 | 0.12412 | 0.12039 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.3e-05 | 1e-06 | 0.019
DLC6.4-b-s6 | UW | 30 | 0.19 | 0.2761 | 175468.1 | 807.3047 | 0.14898 | 0.1414 | 0.50244 | 0.47823 | 0.2753 | 0.6562 | 0.52569 | 0.15174 | 0.15876 | 294.6372 | 2085.7158 | 0.11901 | 0.11609 | 0 | 경계 (λ<1) | 1.3e-05 | 1e-06 | 0.019